문서번호	총무과-12885
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
김석정		유정상	11/24 정진일
협조

2014년 상수도사업본부

청사 소방시설 종합정밀점검 결과보고

2014. 11

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도사업본부

(총 무 과)

청사 소방시설 종합정밀점검 결과보고

겨울철 화재예방을 위해『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』등에 의해 청사 소방시설물에 대한 종합정밀점검을 시행하고 지적사항에 대한 조치결과를 보고드림.

□ 추진근거

□ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

- 옥내소화전 및 자동화재탐지설비가 설치된 연면적 1000㎡이상인         공공청사는 연1회이상 종합정밀점검을 하여야 함

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2014. 11. 4.(화)  09:00 ~ 18:00

□ 점 검 자 : 소방시설관리사 윤정환 외2명

- 소 속 : ㈜ 유신플랜테크 대표 홍석표

- 주 소 : 서울특별시 마포구 동교동 177-13

□ 점검대상 : 본부 청사 소방시설물 (총연면적 7,447㎡)

- 소화설비 : 옥내소화전, 소화용수설비, 소방펌프 등

- 소 화 기 : 분말소화기, 하론소화기, CO2소화기, 자동확산소화기

- 경보설비 : 경보수신기, 자동화재탐지기, 비상방송설비, 비상경보벨

- 피난설비 : 유도안내등, 비상조명등, 완강기 등

- 기타설비 : 방화문, 방화셔터, 연결살수설비, 연결송수관설비

□ 점검방법 : 소방시설 종합정밀 점검표에 의함

- 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시(소방방재청고시 제2004-32호)

□ 점검 결과 및 조치

□ 4층 소화전 발신기 불량 ⇒ 발신기 교체완료

- 원인 : 소화전 발신기 전원 접촉불량

- 조치 : 발신기 신규제품 교체

발신기 접촉불량	발신기 신규제품 교체

□ 다목적실 샤워장 화재감지기 부적합 ⇒ 화재감지기 교체완료

- 원인 : 정온식 화재감지기를 설치하여 화재감지 감도가 떨어짐

- 조치 : 차동식화재감지기로 교체 완료

전온식감지기 철거	차동식감지기 설치

□ 1층 전산제어실 피난구유도등 점등불량 ⇒ 유도등 교체완료

- 피난유도등 전원 불량

- 피난유도등 전원 및 전구 교체완료

피난유도등 정비	피난유도등 전구교체

□ 6층 방화문 도아체크 미부착 ⇒ 정비완료

- 원인 : 도아체크 볼트 탈락

- 조치 : 도아체크 연결 및 정비

도아체크 정비	도아체크 교체완료

□ 기타사항

- 6층 승강기실 소화기 비치 및 소화기 재배치 : 붙임2 참조

- 비상조명등 교체

- 피난유도등 밧데리 교체

화재수신기 정비	비상조명등 교체

□ 행정사항

□ 점검결과 및 조치사항 서대문소방서 제출

※ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제19조에 의거    종합정밀점검을 실시한자는 30일이내에 그 결과를 제출토록 규정함

□ 소방시설 종합정밀점검 대가지급

점검자 : ㈜ 유신플랜테크 (소방시설관리사 윤정환 외2명)

- 소요예산 : 690천원

- 예산과목 : 일반관리비,(기본경비), 수선유지교체비,(시설장비유지비)

붙임 : 1. 2014년 소방시설 종합정밀점검 보고서 1부.

2. 청사 소화기 비치 현황 1부. 끝.