문서번호	총무과-31428
결재일자	2014.11.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
박교관		최석기	11/24 이혜경
협조	별관운영팀장		배창호
	통신관리팀장		김완집

2014년 하반기 시설물(청사) 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11.

2014년 상반기 시설물(청사) 안전점검 결과 보고

Ⅰ		관련근거

○『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 / 『재난 및 안전관리기본법』

- 제1종·2종시설물, 특정관리대상시설물(1년에 2회 : 상·하반기 시행)

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : 2014. 10. 31 ~ 2014. 11. 14

○ 점검방법

- 자체점검 : 안전점검 체크리스트에 의거 담당별 현장 점검

※ 필요시(자체점검으로 판단하기 어려운 이상징후 발견 시) 분야별 전문가 점검의뢰

- 건축구조(B, C급 시설물) 분야에 대하여는 구조기술사 점검 실시

: 주요구조부(기둥, 보 등) 손상여부 및 담장 축대 등 부대시설 안전성 여부

[점검반 구성]

구분	점검시설 개소	계(인원)	시설관리팀	통신관리팀	별관운영팀	부속실
총무과	11	52	9	5	3	35

○ 주요점검내용

- 환풍구의 설치 · 관리 기준 및 안전성 여부

- 구조물의 균열 등 주요구조부 안전성 육안점검

시설물의 손상, 결함 등 기능적 위험요인 등을 종합적으로 분석

- 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부

- 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설(루프드레인, 홈통 등) 상태점검

- 전기, 기계설비, 통신설비 시설에 대한 통합 점검

- 기타 동절기 안전사고에 대비한 취약부분 중점 점검

○ 점검대상

연번	시설명	등급	소재지	시설규모			준공 년도	비 고
				층수	연면적(㎡)	구조
1	신청사	A	태평로 110	5/11	72,032	SRC조	2013	시특법대상
2	구관(도서관)	A	태평로 110	4/5	18,710	RC조	1926
3	서소문청사 제1동	B	서소문동 37	2/15	21,246.16	RC조	1975	특정관리대상
4	서소문청사 제2동	B		1/10	13,766.98		1968
5	서소문청사 제3동	B		1/3	1,190.36		1975
6	서소문청사 후생동	C		2/4	4,498.67		1980
7	서소문청사 제5동	B		1/7	2,454.86		1971
8	을지로청사(구ㆍ신관)	B	을지로1가 63	1/4	5,089		‘33.01.
9	도시안전본부	B	예장동 4-1	1/3	2,099		‘72.10.
10	남산청사	B	예장동 산5-65	2/4	7,322		‘95.12.
11	서울시차량차고지	B	신문로1가 43-1	2	414		‘90.12.	기타

Ⅲ		점검결과

○ 주요지적사항 및 조치결과(계획)

시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고
신청사	스프링클러 빼관 누수, 지열히트 펌프 작동 불량 등	보수조치완료	기계
서울도서관	옥상 캔버스(주름관) 파손 및 5층 급수관 누수	보수조치완료	기계
서소문청사	주차장 바닥과 1동 연결부 침하에 의한 균열 발생	지속적인 검측 및 유지관리 시행 예정 (전문가 안전 점검 결과 안전성에 문제없는 것으로 의견 제시)	건축
을지로청사	냉각탑 외부 라인 드레인(배수) 작업 요함. 옥외소화전 보온 미비	조치완료 옥외 소화전 보온 조치 완료	기계
	인접지(부영빌딩) 경계벽 균열 발생	지속적인 검측 및 유지관리 시행 예정 (전문가 안전 점검 결과 안전성에 문제없는 것으로 의견 제시)	건축
남산청사	남산청사 1별관 배수로 이물질 적치	배수로 정비 완료	기타

※ 붙임 : 분야별 세부 안전점검 결과표(별도 첨부)

Ⅳ		행정사항

○ 2014년 하반기 청사시설물 안전점검 결과 경미한 지적사항에 대하여는 즉시 조치 완료 하였으며,

○ 외부전문가(구조기술사) 안전점검 결과 제시된 의견(서소문 1동 청사 균열, 을지로별관 경계담장 등)에 대하여는 안전성에는 문제가 없는 것으로 의견 제시됨에 따라 지속적으로 검측 및 유지관리 예정.

○ NDMS(국가재난관리정보시스템) 및 FMS(시설물정보관리종합시스템) 점검결과 입력

- 입력대상 : 특정관리대상시설 8개소 / 시특법관리 대상시설 2개소

※ 청사 시설물에 대하여는 일상 점검 등을 통해 정비사항은 『연간단가업체』등을 활용하여  지속적인 유지관리 시행(안전사고 예방)

따로붙임  1. 안전점검 체크리스트(분야별).  끝.