문서번호	도시철도설비부-10729
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박원모		서태창	11/24 정찬웅
협 조
	송변전과장			김형기
	신호과장			김영하

『2014년도 동절기 대비』공사장  전기설비 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시철도국 설비부

『2014년도 동절기 대비』공사장  전기설비 안전점검 계획

동절기 대비 도시철도 공사장의 임시(가설) 전기설비에 대한 안전관리 실태를 점검 및 조치하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

I		근 거

○ 건설총괄부-20462(2014.11.3.)호 ‘14 겨울철 건설공사장 안전관리 대책 통보

○ 도시안전과-25342(2014.10.30.)호 법정 안전점검 대상시설물외 소규모시설에 의한 안전점검 추진계획

○ 공사장 임시(가설)전기설비 설치 및 유지관리 계획

[도시철도설비부 – 3496(2014.4.14.)]

II		점 검 개 요

○ 점검기간 : ‘14. 11. 27(목) ~ 12. 5(금) 7일간

○ 점검대상 : 지하철공사장  13개 공구

- 서울지하철 9호선 2,3단계  : 915공구 ~ 923공구(9개 공구)

- 우이~신설 경전철 건설공사 : 1공구 ~ 4공구(4개 공구)

○ 점검조 편성 : 도철설비부 직원 4개조 편성(1조 2명)

- 점검일정 및 점검조 : 별첨 1

○ 점검기준(전기사업법 및 전기설비기술기준의 판단기준 등)

- 전기설비의 적합 유지(전기사업법 제68조)

- 전기안전관리자의 성실의무 등(전기사업법 제73조의3)

- 수배전반 및 옥외분전반의 관리상태(기술기준 제44조, 제221조)

- 누전차단기 설치(기술기준 41조,산업안전보기준에관한 규칙 제304조)

- 기계기구철대 및 외함 접지, 개폐기의 시설(기술기준 제33조, 37조)

- 이동전선 및 가설전선 관리실태(기술기준 제198조, 220조)

- 터널내 등기구 및 임시 배선상태(기술기준 제229조)

- 도시철도공사장 임시(가설) 전기설비 설치 및 유지관리 기준(‘14.4.14)

III		점 검 방 법

○ 공사장 안전관리담당자 입회 및 협조하에 점검추진(감리사 및 시공사)

○ 전기안전관리자 전기설비 점검기록부 확인(지적 및 조치사항 확인)

○ 전년도 점검대장 확인(지적사항 및 조치결과 현장 점검)

○ 주요 점검내용

- 수배전반 기초 균열․침하 여부, 주변 배수로 정리상태, 위험표지 및 비상연락망 부착, 소화기 비치여부 등

- 수배전반 발열여부,불법 열선 사용 여부 등 화재예방 및 안전관리 실태 점검

- 작업장 임시분전반 누전차단기 동작 및 접지 등 보호장치 확인

- 공사장 임시(가설) 전기설비 설치 및 유지관리계획에 의한 점검

IV		조 치 계 획

○ 지적사항 조치결과를 7일이내 조치하고 책임감리원과 현장대리인이 확인하여 본부(도시철도설비부) 보고토록 지시(보고양식 별첨 4)

○ 경미사항은 현장에서 즉시 시정조치 등 지적사항 우선조치 지시

○ 점검결과 안전관리과 및 공사 담당부서 통보

붙임  1. 정거장별 점검일정 및 점검조   1부

2. 전기설비 점검표       1부

3. 전기안전점검 결과보고 양식    1부.  끝.