문서번호	시설관리과-24768
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장준원	문용욱	11/25 이자원

『한국전기안전공사』

점검결과 지적사항 조치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  10.

강서수도사업소

(시설관리과)

『한국전기안전공사』

점검결과 지적사항 조치완료 보고

2014년 하반기 가압장,배수지 전기설비에 대하여 한국전기안전공사에서 실시한  정기 점검시 지적 된 사항을 조치하고 보고 드림.

관련근거

❍ 시설관리과-22392(2014.10.23.) 『본부 및 외부기관』 점검결과 지적사항 조치계획

❍ 한국전기안전공사(2014.10.06.) 『가압장 및 배수지 전기설비 정기점검 결과 알림』

지적사항 조치내용

❍ 한국전기안전공사 점검 시 지적사항(5건)

시설물명	지 적 사 항	조 치 내 용	비 고
KSM-07	○ 제어반 분기 7번 절연저항 기준치 초과	○ 제어반 분기 7번 배수펌프 절연불량으로 배수펌프 교체(절연저항 :100㏁)
구로유통상가 앞 정류기	○ 접지저항 기준치 초과	○ 접지저항(70Ω) 보강완료
가리봉 오거리 정류기	○ 절연저항과 접지저항 기준치 초과	○정류기 외함이 염분성분에 의해 부식이 심하여 부분 정비가 어려워 내년 예산반영 교체예정 (첨부:시설관리과-22392,2014.10.23.) ○ 접지저항(75Ω) 보강완료
목동 배수지앞 정류기	○ 예비콘센트 누전차단기 미설치	○ 사용하지 않는 예비 콘센트 철거 완료
KSM-01	○ 누전차단기 동작 불량	○ 누전차단기 교체 완료

※ 절연저항 기준 : 220V 0.2㏁이상, 접지저항 100Ω이하(전기설비기술기준)

조치사진

KSM-7 절연저항(100㏁) 측정	KSM-1 낙뢰방지용 누전차단기 교체

향후계획

❍ 정기 점검결과 부적합 설비가 보수 완료되어 한국전기안전공사에 재점검 공문 발송.

따로붙임 : 전식방지 시설물 지적사항(본부) 조치계획 보고서 1부. 끝.