문서번호	시설관리과-24349
결재일자	2014.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김문호	代손병대	11/25 송근호

방배가압장 직류전원공급반 고장발생 보고

2014. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

방배가압장 직류전원공급반 고장발생 보고

방배가압장 직류전원공급반 내부 자동부동충전기가 고장 발생되어 가압지역 주민들의 안정적인 급수를 위해 긴급히 수리하고자하는 보고서임.

현 황

소  재  지 : 서초구 남부순환로 296길 4-9(방배동 599)

설치년월 : 2003년 01월

급수현황

급수지역	구	서초구	동작구, 관악구	계	비 고
	동	서초3동, 방배1~4동	남현동, 사당1~5동	3개구 11개동
수 선 수	전수	9,235	11,640	20,875
급수세대	세대	15,320	19,390	34,710
급 수 량	m3/일	36,700	48,300	85,000

보고사항

정류기반 고장일시 : 201. 11. 20(목) 10:00

고장원인 : 노후화로 인한 자동부동충전기 CONTROL PCB 기판 소손 발생

- 자동부동충전기 배터리 2차 전압이 기준전압 미달

(기준 : 110V, 현재 : 75~80V)

※ 자동부동충전기 : AC전압을 DC전압으로 변환하여 배터리 충전 및 VCB 조작전원 및 정전시 비상전원으로 사용

문 제 점 : 현상태로 방치시 VCB, ACB 전원공급중단으로 지락, 과부하시 이상전류 차단 불가 및 배터리 과충방전 상태 발생 예상

- 자동부동충전기 내부 사진

PCB 기판		정류기 내부

조치의견

자동부동충전기내 PCB기판 및 관련 부품을 구매, 교체하여 수배전반 제어전원 공급의 안정성을 확보하고자 함.

- 구매 대상업체

•상 호 : 형제전기기업사 대표 염길훈

소요예산 및 대가지급

-  소요예산 : 1,265천원

-  지출방법 : 구매 ․ 설치 완료 후 신용카드에 의한 결제

붙 임 : 견적서 1부.  끝.