문서번호	급수운영과-29140
결재일자	2014.11.25.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
급수설비팀장	급수운영과장	소장
김태형	안재엽	11/25 정운진
협 조
	주무관		권영안

상수도용 1000㎜ 밸브실 개발에 따른 시범시공 계획

2014. 11.

동부수도사업소

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

상수도용 1000㎜ 밸브실 개발에 따른 시범시공 계획

현재 사용하고 있는 내경 D800㎜ 밸브실과 별개로 D1000㎜ 밸브실을 개발하여 대형관 및 점검구용 밸브실로 활용함으로서 시설물 유지관리 및 예산절감에 기여코자 함.

1		현황 및 문제점

□ 상수도용 원형밸브실

◦ 구조도

상수도용 철개

콘크리트흄관

(D800㎜)

적벽돌 쌓기

기초블록

철개고정장치

◦ 용 도 : 제수밸브실, 퇴수밸브실, 공기밸브실, 지하식소화전실

◦ D200㎜ 이상의 밸브, 공기밸브 및 지하식소화전을 원형밸브실에 설치할 경우 밸브실내의 공간이 협소하여 플랜지부 누수 발생 시 조치가 힘들고 퇴적된 토사의 청소가 불편함.

제수, 퇴수밸브실	공기밸브실	지하식소화전실

□ 대형관 점검구실

◦ 대형관의 유지보수를 위하여 설치하고 있는 점검구실에는 점검구가 대형(D600㎜ 이상)인 관계로 원형 밸브실을 설치하지 못하고 구형(矩形)밸브실을 설치함으로서,

- 밸브실 설치비용이 증가하고,

- 지하 장애물이 있는 경우 설치 공간 부족하여 구형 밸브실 설치가 곤란하는 등의 문제점이 있음.

◦ D800㎜ 흄관을 사용하는 밸브실에서 발생하는 문제를 해결하기 위해서는 흄관 내경이 큰 밸브실을 별도로 시공하여야 하나,

흄관 내경이 커질 경우 기존에 사용하는 D648㎜ 철개를 사용하지 못하고 D766㎜ 철개를 사용하여야 함으로 시공 및 유지관리(철개 개,폐)가 불편함.

D648㎜ 철개	D766㎜ 철개	구형(矩形)밸브실
D648㎜	D766㎜

2		개선방안

□ D1000㎜ 원형밸브실 도입

◦ 밸브실 내부 공간을 충분히 확보하여 대구경 밸브 및 점검구를 설치할 수 있는 밸브실 개발.

□ D1000㎜ 원형밸브실 개요

◦ 구조도

⑤상수도용 철개

④철개고정장치

③콘크리트 흄관

D1,000㎜

①기초블록

②적벽돌쌓기

◦ 구  성

①기초블록 + ②적벽돌쌓기 + ③콘크리트흄관(D1,000㎜)

+ ④철개고정장치 + ⑤상수도용 철개

※ 철개고정장치 : 콘크리트 흄관(D1,000㎜)에 상수도용 철개(D648㎜)를 설치하기 위하여 사용

□ 밸브실 비교

D800㎜ 흄관 밸브실(기존)		D1000㎜ 흄관 밸브실(개선)
철개 : ∅648㎜ 흄관 : ∅800㎜ 철개고정장치 : 968×968㎜		철개 : ∅648㎜ 흄관 : ∅1000㎜ 철개고정장치 : 1200×1200㎜
흄관 D800㎜		흄관 D1000㎜
	철개고정장치

3		개선효과

□ 작업능률 향상

◦ 밸브실 내부 공간 확보로 유지보수 작업(누수복구, 토사 제거)이 용이하고 D648㎜ 철개를 사용할 수 있어 평상 시 유지관리가 편리.

□ 예산절감

◦ 점검구실을 원형밸브실로 시공이 가능하여 구형(矩形)밸브실 보다 시공비가 절약됨.

□ 시공성 향상

◦ 기존 구형(矩形)밸브실 보다 시공 시간이 단축.

4		행정사항

□ 시범시공 실시

◦ 개선된 제품에 대한 현장 적용성을 검토코자 시범시공 실시

◦ 시범시공 계획

- 대상공사 : 중곡동 589-9~181-14호간 송배수관정비공사

- 공사위치 : 중곡동 181-14

- 시공일시 : 2014.11.24. ~ 11.28

- 설치 시설물 : 중곡동 181-14 앞 점검구실 설치구간에 적용

□ 향후 일정

◦ 시범시공 후 결과를 분석하여 현장 적용가능 여부 검토.

별 첨 : 1.1000㎜ 철개고정장치 개요도 1부.

2.1000㎜ 철개고정장치 설치방법 1부. 끝.