주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	11/26 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4943

□ 잔류염소 감시 결과 (11.19~11.25.)                      (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.65	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
	주	0.55	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
11.19(수)		0.57	0.40	0.32	0.32	0.38	0.32	0.16	0.49	0.30	0.24
11.20(목)		0.56	0.39	0.31	0.31	0.37	0.31	0.16	0.48	0.30	0.32
11.21(금)		0.56	0.41	0.31	0.31	0.37	0.31	0.19	0.45	0.30	0.30
11.22(토)		0.55	0.41	0.27	0.27	0.36	0.31	0.19	0.42	0.29	0.27
11.23(일)		0.55	0.41	0.26	0.26	0.37	0.31	0.18	0.42	0.29	0.32
11.24(월)		0.56	0.41	0.32	0.32	0.39	0.33	0.20	0.42	0.31	0.33
11.25(화)		0.54	0.43	0.33	0.33	0.38	0.32	0.19	0.42	0.31	0.25
최대값		0.57	0.43	0.33	0.33	0.39	0.33	0.20	0.49	0.31	0.33
최소값		0.54	0.39	0.26	0.26	0.36	0.31	0.16	0.42	0.29	0.24
평 균		0.56	0.41	0.30	0.30	0.37	0.32	0.18	0.44	0.30	0.29
종합 의견		전 지역 잔류염소가 적정하게 유지되어 현 상태 유지함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 11. 25. 14:00	0.55mg/L→0.52mg/L	박융기/김유선

끝.