함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	상수도공사 통수전 수질검사결과 알림 (시흥1동 995-6~994-10호간 외 16개소 배급수관 정비공사)

1. 급수운영과-24846(2014. 11. 18.)호와 관련입니다.

2. 「시흥1동 995-6~994-10호간 외 16개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 통수전

수질검사 결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 검사대상 : 공사 5-1, 5-2, 13, 14구간 *********************************************

나. 검사일시 : 2014. 11. 19. 9:00~10:00, 2014. 11. 21. 10:00~10:30, 2014. 11. 26. 10:30~11:00, 2014. 11. 21. 15:30~16:00

다. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사일 (구간별)	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
				탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
시흥1동 995-6~ 994-10호간 외 16개소 ****** 정***	2014. 11.19. (5-1구간)	시흥1동 995-6~ 994-10 ********* ******	**** ****** *********	**20	0.25	적합	적합
	2014. 11.21. (5-2구간)	시흥1동 995-6~ 994-10 (D=150mm, L=95m)	**** ****** *********	0.26	0.25	적합	적합
	2014. 11.26. (13구간)	청룡동 929-1~ 929-32 (D=150mm, L=53m)	******* *********	0.26	0.34	적합	적합
	2014. 11.21. (14구간)	청룡동 1585-4~ 1585-8 (D=150mm, L=93m)	*** ******* *********	0.27	0.23	적합	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	강태수		수질팀장	여종순		행정지원과장	11/26 유철민
협조자
시행	행정지원과-30324	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동470-11)	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4449	/전송	3146-4558	/		/	부분공개(3)