상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

**************************************

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	11/26 유철민

***************************************와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 의뢰(급수운영과-24846호, 2014. 11. 18.)

2. 검사대상 : 공사 5-1, 5-2, 13, 14구간*********************************************

3. 검사일시 : 2014. 11. 19. 9:00~10:00, 2014. 11. 21. 10:00~10:30, 2014. 11. 26. 10:30~11:00, 2014. 11. 21. 15:30~16:00

4. 검 사 자 : 주무관 강태수

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사일 (구간별)	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
				탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
시흥1동 995-6 ~994-10호간 외 16개소***********	2014. 11.19. (5-1구간)	시흥1동 995-6~ 994-10 ********* ******	********** *********	**20	0.25	적합	적합
	2014. 11.21. (5-2구간)	시흥1동 995-6~ 994-10 ********* ******	********** *********	0.26	0.25	적합	적합
	2014. 11.26. (13구간)	청룡동 929-1~ 929-32 (D=150mm, L=53m)	******* *********	0.26	0.34	적합	적합
	2014. 11.21. (14구간)	청룡동 1585-4~ 1585-8 (D=150mm, L=93m)	********** *********	0.27	0.23	적합	적합

끝.