문서번호	청계천문화관-5688
결재일자	2014.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	청계천문화관장
박승필	11/26 한은희

2014년 청계천문화관(하반기)

석면건축물 정기조사 실시보고

2014. 11.

2014년 청계천문화관(하반기)

석면건축물 정기조사 실시보고

청계천문화관 건축자재 중 석면이 포함 된 자재에 대하여 2014년 하반기 정기조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 함.

□ 근    거

○ 석면안전관리법 『제5장 건축물 석면의 관리 』제22조

○ 석면안전관리법 시행령 제33조(석면건축물 관리기준)』

□ 청계천문화관 석면함유 건축자재 현황

○ 건축물 개요

구 분	건축물수	구 조	용도 / 연면적(㎡)
공공건축물	1건물	철근콘크리트조	문화 및 집회시설 / 5,715

○ 석면함유 건축자재 내역

석 면 자 재		설 치 구 역		석면함유 물질면적	비 고 (석면철거일)
바 닥	베이스패널	4층	안내데스크	85㎡	2014.10.31
		3층	항공사진 전시실	54㎡	2014.10.01
		2층	SLOPE	12㎡	2014.10.31
플렌지	가스켓	지하2층	기계실, 물탱크실	79개
		지하1층	펌프실
보일러	석면패킹	지하2층	기계실	1㎡

※ 상설전시실 리모델링 공사 관련하여 2~4층 바닥 베이스패널(석면자재)를 철거함.

□ 석면 건축자재 정기조사 내용

○ 조사일자 : 2014. 11. 26(수)

○ 점 검 자 : 석면안전관리인 박승필외 2명(시설관리 직원)

○ 조사사항 : 석면의 손상상태 및 비산 가능성 등 조사

※ 조사방법 : 『석면건축물의 평가 및 조치방법』 (환경부고시 제2012-82호)

○ 조사결과  : 석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태

∙ 플렌지 가스켓 등 석면포함 전축자재는 손상 및 비산되지 않고 양호한 상태임

∙ 석면자재의 위해성 평가점수에 따른 위해성 등급 : 낮음(4～7)

※ 위해성 등급 : 높음(20이상), 중간(12～19), 낮음(11이하)

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가 점수	위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)
플렌지 가스겟	지하1,2층 기계/펌프실	0	0	3 ( 40%)	1	0	2	0	0	0	1	0	7	낮음	훼손이 되지 않도록 유지관리
보일러 패 킹	지하2층 기계실	0	0	1 ( 3%)	1	1	0	0	0	0	1	0	4

플렌지 가스켓	보일러 패킹

○ 유지관리 방안

∙ 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 및 손상시 즉시보수

∙ 석면포함 건축자재가 설치 된 구역의 시설물 정비시 석면 건축자재도 병행하여 정비.

따로붙임 : 석면건축물 관리대장 1부. 끝.