문서번호	행정지원과-26420
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		수질팀장	행정지원과장		소장
성민재		이해원	이만기		11/26 정운진
협 조

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행완료 문서임

- 제  안  자 :  (행정지원과 / 이해원, 성민재)

- 실행계획자 :  (행정지원과 / 이해원,)

(행정지원과 / 성민재)

- 실  행  자 :  (행정지원과 / 이해원, 성민재)

『겨울철 수질자동측정기를 이용한 용마산소배수지 수면 동결 방지 계획』창의아이디어 실행완료 보고

2014. 11

동부수도사업소

행정지원과

『겨울철 수질자동측정기를 이용한 용마산소배수지 수면 동결 방지 계획 결과 보고』

창의아이디어 실행완료 보고

용마산소배수지 수위계 운영 중 겨울철 기온이 영하 15℃ 이하로 내려갈 경우 소배수지의 수면이 동결되어 수위가 낮아져도 수위계가 동결된 부분을 현재 수위로 측정하는 현상이 발생함. 이에 수질자동측정기에서 퇴수되는 물을 수위계 측정부 근처로 퇴수시켜 소배수지 수면이 동결되는 현상을 방지

Ⅰ	추진배경

○ 용마산소배수지는 다른 배수지와 달리 보온이 안되기 때문에 동절기

기온이 영하 15℃ 이하로 내려갈 경우 소배수지의 수면이 동결되는 현상

이 발생함.

○ 수면이 동결될 경우 배수지내의 수위가 낮아져도 초음파 수위계가 동결

된 수면을 현재 수위로 오측정하므로 수위조절이 힘들며 자주 현장에

나가서 동결부위를 제거해야하는 불편함이 있음.

○ 배수지에 설치된 수질자동측정기는 24시간 수돗물이 유입, 유출되므로

퇴수되는 수돗물을 수위계 근처로 떨어트리면 수면 동결이 방지되어

초음파 수위계의 오작동이 제거됨.

Ⅱ	추진 개요

○ 용마산소배수지에 설치된 수질자동측정기의 퇴수관이 현재 1지에만

설치되어 있으나 퇴수관을 2지까지 확장

○ 수질자동측정기에서 수돗물 측정시 시약이 필요하지 않은 무시약식 방식

이므로 퇴수된 수돗물이 지내에 다시 유입되어도 수질에는 영향이 없음.

○ 소요예산 : 약50만원(상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비)

- 배관설치비용

○ 원할한 공사를 위해 시설관리과 기전팀에 업무 협조 요청

Ⅲ	추진 내용

○ 배수관 확장 공사

- 공사일시 : 2014년 11월 14일(금)

- 공사내용

· 용마산소배수지 수질자동측정기 유출관 1지, 2지 확장

- 공사사진

용마산소배수지
기존 1지 퇴수관	2지 퇴수관 확장 설치 후

Ⅳ	기대효과

○ 배수지에 설치된 수질자동측정기에서 퇴수되는 수돗물을 수위계 근처로

떨어트리면 지내 수면 동결이 방지, 초음파 수위계의 오작동 제거되어

동절기 배수지 운영이 용이해질것으로 기대 됨. 끝.