문서번호	방재시설부-12291
결재일자	2014.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	11/26 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

가설휀스(RPP-방음휀스) 설치에 따른 검토보고

2014. 11

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

가설휀스(RPP-방음휀스) 설치에 따른 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사에 따른 도심지공사장 미관향상 및 주택가  소음저감을 위한 가설휀스(RPP-방음휀스)설치에 대한 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토보고임.

추진근거

❍ 공사장 주변 영업피해 최소화대책(본부장방침, 건설총괄부-3758, ‘14.2.26)

- 공사장 주변 영업피해 최소화 매뉴얼(안), 공사장 진동,소음 최소화관련

❍ 공사실정보고(공릉2빗물펌프장 RPP 방음벽설치)

- 공사감독2처-19924(2014.11.20.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,541백만원

보고내용

❍ 공릉2빗물펌프장 공사장 주변으로 E.G.I휀스를 설치토록 되어 있으나 본구조물 가시설공사에 따른 시험 시공시 소음측정결과 기준치를 초과하고

- 소음측정(강널말뚝 시험시공시 측정)

․ 측정일시 : 2014.10.8

․ 측정위치 : 공릉2빗물펌프장 맞은편 섬밭로 86번지 3층 옥상건물

․ 측정결과

구 분	기준량 (주간)	측정치		비 고
		1회	2회
소 음(㏈-A)	65	84.4	87.6	소음저감 대책 필요

※ 기준치는 소음.진동관리법 시행규칙의 주거지역 공사장기준 적용

❍ 공사장 주변 영업피해 최소화 대첵에 따라 디자인 가림막을 설치하는 등 도심지 공사장미관 향상 및 공사장 소음방지를 위한 RPP(방음)휀스 설치가 필요

- 가설휀스 종류 및 설치내역

․ 설치위치 : 공릉2빗물펌프장 신설공사장

․ 설치내역

구 분	단 위	당 초	변 경	증,감
E.G.I휀스	m	88	43	감)45
RPP휀스	m		77	증)77
출입문	개소		1	증) 1

․ 소요공사비 : 28,248천원

감리검토내용

❍ 도심지 공사장 미관향상 및 깨끗한 공사장 이미지 구현 및 공사장 소음저감을 위하여 RPP방음벽 설치가 타당하다고 사료됨

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 공사비 산출서 1부. 끝.