함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	용산소방서장(예방과장)
(경유)
제목	중부수도사업소 보광(배)가압장 소방시설 종합정밀점검 결과 제출

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「공공기관의 방화관리에 관한 규정」 제15조(소방점검)에 따라 우리사업소 관내 시설물[보광(배)가압장]에 대해 소방시설 종합정밀점검을 받고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 건   명 : 2014년 보광(배)가압장 소방시설 종합정밀점검 결과 제출

나. 점검일자 : 2014. 10. 31.

다. 점검업체 : ㈜신일이엔지

라. 점검대상 : 보광(배)가압장 소방시설(연면적 2,451.39㎡)

마. 점검결과 :

연번	점검 결과	조치 결과
1	펌프기동표시등 불량	조치 중(2014. 11. 28. 교체설치 완료)
2	탬퍼스위치 불량	조치 중(2014. 11. 28. 교체설치 완료)
3	소화펌프 성능시험배관 유량계 불량	조치 중(2014. 11. 28. 교체설치 완료)
4	기동용기 불량	조치 중(2014. 11. 28. 교체설치 완료)
5	선택밸브 불량	조치 중(2014. 11. 28. 교체설치 완료)
6	화재감지기 감지부 탈락	교체설치 완료
7	시각경보기 연동 불량	교체설치 완료
8	비상조명등 불량	교체설치 완료

붙 임 : 종합정밀점검 결과 보고서 사본 1부(별도 발송).  끝.

	중부수도사업소장
주무관	민성준		기전팀장	손병희		시설관리과장	11/27 나태산
협조자
시행	시설관리과-31979	(		)	접수		(		)
우		서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2229	/전송	02-3146-2239	/		/	대시민공개