문서번호	공공디자인과-9531
결재일자	2013.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	도시빛정책팀장	공공디자인과장		문화관광디자인본부장
박진화	이명기	임경호		07/08 한문철
협 조

함께만드는서울,함께누리는서울

제12차 빛공해방지위원회심의(서시위 제32차)결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013.7

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제12차 빛공해방지위원회(서시위 제32차)심의결과 보고

□ 개  요

❍ 일    시 : 2013. 7. 2(화) 14:00

❍ 장    소 : 서소문별관 1동 13층 세미나 A 회의실

❍ 참석위원  : 김회서,박종호,김형기,이성재,김남효,하미정,김미라,이재하

❍ 상정안건(심의 5건, 재심의 2건)

□ 결 과

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
32-1	까치산공원 주택재건축 푸르지오 아파트 옥외조명	관악구 도시디자인과	지하 5층~지상18~20층 아파트 4개동+테라스 3개동	심의	조건부 동의
32-2	위례신도시 가로등공사 (송파 거여동, 장지동 일원)	한국토지주택공사 도시환경사업처	도로:6.8㎞(CDM150∼350W 365개 공원:1㎞(CDM 70W 21개, LED 50W 63개, 6W 15개	심의	원안 동의
32-3	구로구 주택가 LED 보안등 교체사업(남구로역 주변소)	구로구 도로과	나트륨 100W 77등 → LED 25W 77등	심의	조건부 동의
32-4	세곡2보금자리주택지구 6,8단지	SH공사 기전설계팀	6단지 : 지하 2층~지상5∼10층 12개동, 보안등 39개 LED 70W 8단지 : 지하 2층~지상5∼10층 11개동, 보안등 32개 LED 70W	심의	조건부 동의
32-5	청담동 피엔폴루스 미디어파사드 계획	강남구 건축과	지하6층 ∼ 지상23층 (연면적 : 54,466.09㎡)	재심의	재심
32-6	마곡구역 도시개발사업 택지내 가로등사 (강서구 마곡동,가양동 일원)	SH공사 전기통신팀	가로등 : CMHL70∼150W 1,538본 보안등 : LED 40W 61본	재심의	원안 동의
32-7	흑석7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업아파트 옥외조명(조경)	동작구 도시계획과	지하3층~지상28층 아파트 20개동 (보안등,수목등,볼라드등) 44개	심의	조건부 동의

상정안건 계	심 의 결 과								비고
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보 (미심의등)	부결	기 타 (의견제시등)
7	2	4	1	-	-	-	-	-

붙임 : 1. 빛공해방지위원회 심의의결 조서 및 심의신청시 자료 1부.

2. 제32차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 7. 2(화). 14:00 ~ 18:00
신청위치	관악구 봉천6동 100-2번지 외 94필지
신청내용	까치산공원 주택재건축 푸르지오 아파트 옥외조명(조경)계획
심의번호	32 - 1	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 단지내 차량진입로 보행공간의 보안등 간격은 25m에서 15m로 조정 2. 열주조명등은 양쪽 설치방식에서 한쪽방향으로 만 설치하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 7. 2(화). 14:00 ~ 18:00
신청위치	송파구 거여동, 장지동 일원
신청내용	위례신도시 가로등공사
	32 - 2	심의결과	원안 동의
심의번호
【 의결 내용 】 1. 계획안 대로 시공 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 7. 2(화). 14:00 ~ 18:00
신청위치	구로구 남구로역 주변
신청내용	구로구 주택가 LED 보안등 교체사업
심의번호	32 - 3	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 전사광 및 후사광에 의한 주택가의 침입광이 발생하지 않도록 현장여건을 고려하여 브라켓 암(Arm)을 0.6m 이내로 조정하여 시연을 통해 확인 후 시공 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 7. 2(화). 14:00 ~ 18:00
신청위치	강남구 수서동, 율현동, 자곡동 일원(6,8단지)
신청내용	세곡2보금자리 주택지구 6,8단지
심의번호	32 - 4	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 단지내 보행로 조명계획은 직선도로 외의 굴곡구간, 교차로 부 등은 조명배광 분포를 고려하여 위치 및 간격을 조정하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 7. 2(화). 14:00 ~ 18:00
신청위치	강남구 청담동 4-1 번지
신청내용	청담동 피엔폴루스 미디어파사드 계획
심의번호	32 - 5	심의결과	재 심
【 의결 내용 】 1. 미디어파사드 연출로 근거리 보행자 및 차량운전자의 눈부심 방지를 위한 필터 설치를 고려 하시기 바람 2. LED 조명 밝기(휘도)제어 시스템을 설계에 반영 하시기 바람 3. 컨텐츠 구성이 하드웨어 시스템과의 부조화가 되므로 컨텐츠 수정 검토 4. 시뮬레이션 동영상 자료 및 설치된 주간사진 제출

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 7. 2(화). 14:00 ~ 18:00
신청위치	강서구 마곡동, 가양동 일원
신청내용	마곡구역 도시개발사업 택지내 가로등공사
심의번호	32 - 6	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 1. 계획안 대로 시공 하시기 바랍니다.

빛공해방지위원회 심의의결 조서

심의일자	2013. 7. 2(화). 14:00 ~ 18:00
신청위치	동작구 흑석동 158번지 일대
신청내용	흑석7재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업 아파트 옥외조명계획
심의번호	32 - 7	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 1. 산책로 및 주진입도로에 계획된 보안등은 현재 18 등에서 28등으로 조정하여 설치하시기 바랍니다. 2. 커뮤니티 광장 및 중앙부 원형패턴광장의 주 진입로는 이용시민의 시각적인 면을 고려하여 고보조명 또는 간접조명 등으로 특화하시기 바랍니다.