문서번호	시설관리과-31554
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김종훈	이상연	박길영	11/27 설동을

기자촌증압장 모터펌프 시운전결과 보고

2014. 11.

서 부 수 도 사 업 소

시 설 관 리 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

기자촌증압장 모터펌프 시운전 결과 보고

은평뉴타운 3-12블록 급수를 위한 기자촌배수지 재가동 시범운영과 관련하여 기자촌증압장 모터펌프를 시운전하고 그 결과를 보고드림.

기자촌증압장 시설현황

위    치 : 은평구 진관동 연서로 46길 입구(기자촌 사거리)

시설규모 : 모터펌프 20HP 2대(1대 예비)

설치년도 : 2010년

기자촌증압장 설치 경위

○ 2009.03.06. 기자촌가압장 실시설계를 위한 설계협의 및 검토요청

(현건은평3:제2009-03-11호)

- 협의요청내용 : 현대건설주식회사에서 기자촌가압장 설계용량 협의

○ 2009.04.13. 기자촌가압장 모터펌프 용량검토 요청(시설관리과-6788)

- 설계조건 : 급수인구 928세대 3,712명(은평뉴타운 3-12, 3-13블록)

- 사업소에서 모터펌프 용량을 설계하고 본부에 검토의뢰

동력 : 18.5KW(25HP), 양정 : 68m, 유량 : 0.98㎥/분

○ 2009.04.24. 모터펌프 용량검토요청에 대한 회신(본부시설관리과-2679)

- 회신용량

동력 : 15Kw(20HP), 양정 : 74m, 유량 : 0.53㎥/분

○ 2010.10 기자촌증압장 설치완료(SH공사)

시운전 및 점검결과

○ 모터펌프 시운전 결과 : 설계조건을 충족함

- 배수지 송수상태 양호(설계양정 74m)

- 유량 0.8㎥/분(설계 유량 0.53㎥/분)

※ 측정방법 : 증압장 유출배관에 초음파 유량계를 사용하여 측정

측정시간 : 2014.11.26. 10:22~11:22 1시간

측정기관 : 유량계교정검사기관 ㈜씨엠엔텍 협조

측정결과 : 1시간 적산값 49.6㎥(분당 0.8㎥)

분당유량

<유량측정 사진>                        <초음파 유량계>

○ 증압펌프실 점검결과 : 증압펌프실내 배수로 및 집수정 이물질 제거필요

보고자 의견

○ 모터펌프 용량 재검토

- 기자촌증압장 모터펌프는 2009년 본부 설계검토 결과를 기초로 하여

일일 송수량 763㎥ 이상의 송수능력을 가지고 있으므로 3-12블록

426세대 급수가 가능할것으로 판단됨.

※ 3-12블록 일일 급수량 산출 : 316㎥ (= 1,052명 × 0.3 ㎥/인․일)

급수인구 1,052명 = 426세대 × 2.47(은평구 세대당 인구수)

공동주택 1인당 1일급수량 : 0.3㎥(상수도시설기준 P 1,071)

○ 향후 은평뉴타운 3-13블록 주택건설사업등 기자촌배수지 급수구역의

규모, 급수조건의 변동에 따라 기자촌증압장 모터펌프 용량을 재검토할

필요가 있음.

○ 증압펌프실의 경미한 미비사항은 SH공사에 보완요구

조치사항

○ 시운전 결과 기자촌증압장 모터펌프는 설계조건을 충족하여 설치되었으

므로 경미한 미비사항 조치완료 후 인수.  끝.