수질 부적합지점에 대한 재검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	차태훈	조성관	11/27 이희세

	수질기준 부적합지점에 대하여 재검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 26(목)
보고자 공업7급 차태훈

복       명       내       용

건  명

수질 부적합지점에 대한 재검사 결과 보고

내용

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

○ 검사결과 : 적합 (수질기준 이내)

재검사일 (최초 검사일)	시설 유형	소재지	검사 지점	검 사 항 목					검사 결과	검사자
				탁도 (NTU)	잔류염소 (㎎/L)	pH	철 (㎎/L)	구리 (㎎/L)
				0.5이하	4.0이하	5.8~8.5	0.3이하	1.0이하
14-11-26 (11.12)	연립	**************	** **	0.13	0.19	7.3	0.00	0.01	적합	송재흥
14-11-26 (11.12)	연립	**************	** **	0.15	0.18	7.3	0.00	0.00	적합	송재흥
14-11-26 (11.12)	연립	**************	** **	0.14	0.18	7.3	0.00	0.00	적합	송재흥
14-11-26 (11.12)	연립	**************	** **	0.14	0.18	7.2	0.00	0.01	적합	송재흥
14-11-26 (11.12)	연립	**************	** **	0.12	0.19	7.3	0.01	0.01	적합	송재흥
14-11-26 (11.12)	연립	**************	** **	0.12	0.19	7.3	0.01	0.00	적합	송재흥
14-11-26 (11.12)	연립	**************	** **	0.13	0.18	7.2	0.00	0.01	적합	송재흥

○ 보고자 의견

- 상기 지점은 옥내배관교체로 재검사 결과 수질이 개선되어 먹는물수질기준에

“적합”하므로 부적합 관리대상에서 제외코자 함.  끝.

비 고

○ 붙임 : 관리카드 7부.