함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	유량계 교정검사 요청에 대한 검토 회신

1. 시설관리과-26531(2014.11.25)호와 관련입니다.

2. 암사아리수정수센터 노량진수계 관련 유량계〔암사 노량진 송수, 노량진배수지 유입(NB-11)〕 교정검사 요청에 대한 검토결과를 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토결과 및 조치사항

《본 부》

○ 암사정수센터 노량진 송수, 남부수도사업소 노량진 유입(NB-11)                      유량계 계측 정도는 차이량이 ±1.0% 이내로 추가 비교측정 제외

○ 1회/년 실시하는 중블록 유량계인 대방유입(NBM-26) 유량계는 비교                    측정 시행

- 교정검사 예정일 : 14. 12. 2(화)

- 검사기관 : ㈜ 그린플로우 대표 손행숙

《남부수도사업소》

○ 10월 공급량 증가 요인으로 상도배수지 유량계 오차율 –4%(117천톤)               외 9월 22일~10월 31일까지 시행한 주변 배수지 항 청소(대방,                 상도, 노량진) 및 노량진 이중화 통수(‘14.11.19일)에 따른 세척 등을              포함하여 공급량 검토

○ 송수량 대비 구역유량, 배수지 유입량 대비 유출량 분석을 강화                 (1회/1일)하여 차이량  발생 시 자체 휴대용 유량계 비교측정 등               신속하게 대처하고 배수지, 가압장 유량계  계측정도 관리 철저

○ 진행중인 노량진 이중화 미 계측 관로 유량계 구매 설치사업 조기                     준공

붙임 : 1. 암사아리수정수센터 노량진수계 유량계 계측정도 검토 보고 1식.

2. 노량진 수계 유량계간 차이량 비교 1식.

3. 상도유량계 교정검사 시험성적서 1식.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	차경호		누수방지과장	11/27 강신재
협조자	주무관	김명구
시행	누수방지과-7587	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동) 시설안전부	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개