문서번호	시설관리과-26819
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	시설관리과장
최광식		김대성	전결 11/27 우종근
협조

보 고 서

(영등포동6가 7번지 사유대지 저촉관로 조치)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

남부수도사업소

시설관리과

영등포동6가 7번지 신축공사 중 사유대지 저촉 상수관로 이설요청에 대한 조치방안 검토보고임

▢ 개 요

○ 저촉위치 : 영등포구 영등포동6가 7번지 남동측 경계

○ 시 공 사 : CJ건설 위더스 신축공사 현장

○ 시공사 요구사항 : 상수관로 일부(D=300㎜, L=약4m) 저촉부분 이설요청

○ 관련근거 : CJ건설 제2014-건축-03호(2014.10.28.)

시설관리과-24629(2014.10.31.)

▢ 현 황

○ 기존 사유지 저촉되던 KT맨홀 절단작업 완료

○ 맨홀에 의해 대지쪽으로 우회하였던 SK통신관로 이설 완료

○ 비교적 차량통행 및 보행자의 통행이 많은 도로임

○ 시행자(건축주)로부터 저촉관로 이설 요청이 빈발한 상황임

▢ 문제점

○ KT측에서 맨홀 구체를 대지경계선에서 여유 공간 없이 구체를 줄여 놓은 상태로 대지와 KT맨홀 사이로 상수관로 이설이 불가함

○ 상수관로를 차도쪽으로 우회하여 매설(KT맨홀 2기로 인하여 보도내에서 이설불가)하기 위하여는 굴착연장 약35m로 영등포구청(도로과)의 굴착복구 허가가 곤란하며 과다한 이설공사비용 소요

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 상황으로 보도구간내 우회와 차도로의 우회가 곤란하므로 기존 KT맨홀 하부로 하월작업을 ‘2014년 양평1동 외 9개동 상수도공사’계약 업체인 표석산업㈜에 작업지시하여 건축주 민원을 해소코자 합니다.

- 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비

- 공사개요 : D=300㎜, L=8m

- 소요예산 : 약 6,000천원

붙  임  :  위치도 및 현황사진 1부.  끝.