문서번호	급수운영과-24385
결재일자	2014.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
오경록		이병운	11/27 김영삼
협조

『이촌1동 지역 효과적인 급수운영을 위한』

배수관 연결 공사 시행보고

2014. 11

중부수도사업소

급수운영과

이촌1동 지역 효과적인 급수운영을 위한』

배수관 연결 공사 시행보고

이촌1동 지역 도로공사 현장에 대한 급수운영 상태를 점검하고 다음과 같은 사항이 발생되었기 보고합니다.

■ 현  황

◦ 용산구 이촌1동 지역의 배수관이 이촌로를 중심으로 양쪽에 2열로 배관(D=400mm, D=300mm)되어 있으나 연결관로가 없음.

◦ 현재 위 이촌로에 도로를 굴착하는 공사(난방, 통신)를 시행하고 있으며 2014년 12월 중순에 덧씌우기 공사가 예정되어 있음.

■ 문제점

◦ 이촌로 양쪽 관로에 연결관로가 없어 긴급누수 공사 및 배수관 정비공사시 단수를 시행해야 하는 지역으로서

◦ 시기적으로 현재 진행하고 있는 도로굴착공사 시행 후에는 향후 이촌로를 횡단하여 연결공사를 시행하기 어려움

■ 조치의견

◦ 이촌로 양쪽관로의 연결공사(D200mm)를 시행코자 하며, 긴급하게 시행할 필요성과 공사의 소규모인 점을 감안 용산구 관내 상수도공사(연간단가)계약 업체 ***********에 작업지시하여 시행하고자 합니다.

- 공사개요  : 부설(D200mm, L12m), 부단수분기(D200mm, 2개소)

- 소요예산 : ********

- 위치도 -

연결공사 위치

한강대교

- 현장사진 -

끝.