문서번호	원수관리과-2278
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김향석		손주옥	11/27 代김형규
협조

설계변경 정산보고

(강북취수장 취수펌프교체 전기공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.   11

강북아리수정수센터

(원수관리과)

설계변경 정산보고

우리센터「강북취수장 취수펌프교체 전기공사」시행중 공사 물량 증.감이 발생하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

☐ 공사개요

○ 공 사 명 : 강북취수장 취수펌프교체 전기공사

○ 계약기간 : 2014.10.15 ~ 2014.11.30

○ 계액금액 : 금56,847,100원(금오천육백팔십사만칠천일백원정)

○ 계 약 자 : 미래이앤시주식회사  대표 이 천 구

☐ 변경사유

○ 본 공사의 당초 설계는 2008년「구의 및 자양취수장 이전 건설공사」발주당시 용역설계로 납품된 수량산출서의 물량(7호기 장래분)을 기준으로 산출·작성하였으나 시공 중 현장여건과 부적합 시공사항이 발생하여 아래와 같이 변경코자 함

- 강제전선관 시공을 기존 트레이를 이용하는 방법으로 변경시공하여 공사비 절감

- 접지선로는 인근 접지선에 공동접지로 변경시공하여 공사비 절감 등

☐ 주요 변경내역

공 종	규 격	단위	당초	변경	증.감	증.감사유
강제전선관 부설	Φ22 〜 Φ54	m	229	66	감 163	강관 → 트레이 시공
GV전선 포설	16㎟ 〜 2.5㎟	m	584	142	감 442	인근접지선 공동접지

☐ 변경금액

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감
도급비	공 사 원 가	51,679,182	39,090,910	(감) 12,588,272
	부가가치세	5,167,918	3,909,091	(감) 1,258,827
	계	56,847,100	43,000,000	(감) 13,847,100

☐ 조치 의견

○ 물량 증감 내역을 설계변경하여 변경계약 하고자 함.

붙 임 : 1. 변경설계서 1부

2. 합의각서 1부 .끝.