문서번호	시설관리과-26793
결재일자	2014.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
박병환	오준식	우종근		11/27 전영석
협 조

『2014년도』

노량진배수지 소방정밀점검 용역결과 보고

2014. 11

남부수도사업소

[시설관리과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『2014년도』

노량진배수지 소방정밀점검 용역결과 보고

『소방안전관리에 관한 규정 제15조』에 따라 노량진배수지에 대한

소방 정밀점검 용역을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○『소방안전관리에 관한 규정 제15조』에 따라 년1회 받도록 규정.

○ 노량진배수지 소방 정밀점검 용역시행(시설관리과-23276,‘14.10.15)

□ 현 황

○ 건    명 : 2014년도 노량진배수지 소방정밀점검 용역

○ 대    상 : 노량진배수지(동작구 본동 258-1)

○ 점검일시 : 2014. 10. 29(수). 10:00 ~ 17:00

○ 계 약 자 : *******************

○ 입 회 자 : 기전팀 박병환, 오충환 외 2인

□ 점검결과

설비명	시정 보완 사항	관련 법규
소화기구	- 이상없음
경보설비	1층 발신기 동작시 비상방송 연동안됨.	- 비상방송설비의화재안전 기준 제4조
소화설비	1층 전기실, 변압기실 수동복구함 을 방호구역 밖으로 이설 요함. 1층 전기실 및 변압기실 소화약제 방출시 배기휀 폐쇄장치 없음(감지기와 연동 되도록 조치요함) 1층 발전기실 급기구 자동폐쇄장치 필요(감지기와 연동 되도록 조치요함) CO2저장용기실 용기간격 조정요함(47개). (1㎝ → 3㎝이상으로 조정요함)	- 이산화탄소소화설비의 화재안전기준 제14조

설비명	시정 보완 사항	관련 법규
피난설비	1층 전기실 앞 비상조명등 불량. 지하1층 수충격설비실 피난구유도등 미설치(3개소), 통로유도등 미설치 (2개소) 1층 공기호흡기 위치표시기 미부착	- 비상조명등의 화재 안전기준 제4조 유도등 및 유도표지 의 화재안전기준 제5,6조 인명구조기구의 화재안전기준 제4조
그밖의 소방시설	이상없음

□ 향후계획

○ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 규정에 따른       점검결과 시정보완 사항에 대해서는‘14년 12월말까지  긴급히      소방설비 보수공사를 완료코자 하며, 소방설비 전문공사업체인       *****************와 수의계약 시행코자함.

□ 보수내역 및 소요예산

○ 수동복구함 이설 외 8건 시설보완(점검결과 참조)

○ 소요예산 : 개략 9,768천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,

(기타교체비)

□ 행정사항

○ 소방시설 보완 공사비는 수선유지교체비 예산으로 지출.

○ 동작소방서에 소방점검 결과 제출(점검완료일로 부터 30일 이내)

□ 점검사진

제어실 수신반 동작상태점검	변압기실 감지기 상태점검	전기실 감지기 상태점검	CO2 소화약재 누출점검
CO2실 밸브 누출상태점검	송수펌프실 발신기 점검	발전기실 감지기 점검	변압기실 감지기 점검

따로붙임 : 1. 소방시설 점검보고서(책자) 1부.

2. 소방시설 점검결과 1부.

3. 견적서 2부.

4. 설계내역서 1부. 끝.