	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 신설 등 완료에 따른 자체 검사 계획

1. 재난관리과-6245(2014.11.28.)호 “2014년 소방용수시설 신설 등 완료에 따른 검사 알림(구로구)”과 관련입니다.

2. 우리119안전센터 2014년 소방용수시설 신설 등 완료에 따른 자체 검사 계획을 다음과 같이 수립하고자 합니다.

가. 검사기간 : 2014. 11.28 ~ 12.04(7일간)

나. 검사대상 : 1개소(지하식)

다. 검 사 자 : 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 신설·보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

- 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

○ 검사결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 12. 5(금)한 보고해주시기 바랍니다.

붙임  1. 2014년 신도림 소화전 신설 현황  1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

담당자	이성윤		진압1대장	11/28 임영섭
협조자
시행	신도림119안전센터-4459	(		)	접수		(		)
우	152-887	서울특별시 구로구 경인로59길 57(신도림동 416-36)	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/		/	대시민공개