TMS 운영실태조사 결과 보고

주무관	정수과장
홍기웅	11/28 임건혁

	수질TMS 운영실태 조사(경기도, 환경관리공단)에 대하여 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 28
보고자 : 환경 7급 홍 기웅

보 고 내 용
제 목	TMS 운영실태조사 결과 보고
점검받은 일시	TMS운영실태 조사 : 2014. 11. 28 10:00 ~ 15:30
점검자	TMS운영실태 조사 : 경기도 김기욱외 1명(경기도 보건환경연구원으로 시료검사 의뢰 등) 환경관리공단 김성준외 1명
내 용	- 수질TMS 운영에 관한 사항 ․ 상대정확도시험용 시료채수 : 시료채취조에서 3회 채수 (11:100, 12:20, 13:00)
결 과	- 시료 시험결과에 따라 상대정확도 적합 여부 판정 [적합 범위 : 기기측정치 ± 5.9ppm(배출허용기준의 15% 이내)] - 데이터로거 최신 버전 업그레이드 필요 - 유량적산 단위 10㎥/hr ⇒ 1㎥/hr 변경 필요 - 시료채취 관이 길어 스케일 등 점검 필요
기 타	- 첨부 : 시료채수확인서 1부. 수질TMS 현장조사표 및 운영 조사표 1부(환경관리공단).

끝.