옥내급수관 컨설팅보고서 ************
접수번호		현장민원과-15369			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						이석구	11/28 이상봉
결재일자		2014.11.28.
공개여부		부분공개(6)
CU********8*******A12***************E0500-1&

가. 상담일시 : 2014년  11월  28일  금요일

나. 일반현황

고객접수번호	1012014048009	위 치	************** ***************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	15	건 물 명	아파트

다. 옥내급수관 조사 및 진단내용

1. 1차진단(기초진단)

- 설문조사

· 옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : (없음)

· 녹물출수 여부 : 수돗물이 정체되어 있는 수도꼭지를 틀면 녹물 출수

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)	철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.10	0.40	mg/L	-	-

촬영위치 : 주방

2. 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

· 내부 부식상태 :

· 부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :    %

· 조사의견 : 관내시경 촬영결과 : 비내식성관

3. 3차진단 : (미실시)

· 조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

라. 상담내용 및 평가의견

1. 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부배관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중으므로 노후배관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

2. 수용가의 반응 : 녹물이 출수되어 아연도 강관을 갱생.  끝.