문서번호	정수과-4404
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		代정희중	11/28 오세영
협 조

1차 농축조 슬러지수집기 점검결과 및 정비계획 보고

2014. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

1차 농축조 슬러지 수집기 점검결과 및 정비계획 보고

배출수처리장 1차 농축조 슬러지수집기 점검결과와 정비계획을 보고합니다

점검현황

점검일시 : 2014. 11. 24.

점 검 자 : 지방환경주사보 유동구 외 3명

- 운영관리 용역업체 ㈜예스코이에스 : 유병우 외 3명

점검대상 : 1차 농축조 슬러지 수집기 2대

점검결과

1차 농축조(A지) 슬러지 수집기 구동바퀴 마모 및 파손으로 교체 필요

- 1차 농축조 슬러지 수집기는 구동모터가 구동바퀴를 움직여 슬러지를 수집하는 방식으로 구동바퀴와 농축조 외벽 상부 콘크리트 간의 마찰로 인해 구동바퀴의 손상을 가져옴.

- 1차 농축조(A지) 슬러지 수집기 구동바퀴(2개)는 2013년 4월 교체 후 바퀴의 마모와 파손이 심해 교체하고자 함.

1차 농축조(B지) 슬러지 수집기 점검결과 이상없음

- 1차 농축조(B지) 슬러지 수집기 구동바퀴는 2013년 12월에 교체 후 현 상태 양호함.

점검사진

슬러지 수집기 구동바퀴 파손 사진	1차 농축조(A지) 슬러지 수집기

조치의견

농축조 A지 슬러지 수집기 구동바퀴(2개) 우레탄 재코팅 후 교체

- 슬러지 수집기 전문업체에 의뢰하여 교체하고자 함

소요예산 및 발주방법

예상소요금액 : 금2,722,500원(금이백칠십이만이천오백원)

계약방법 : 수리금액이 소액으로 아래의 업체에 의뢰하여 수리시행하고, 신용            카드 결재로 입금 처리코자 함

계약대상업체 : 원일워터테크 원 훈 희

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

납품기일 : 계약일로부터 20일 이내

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.