문서번호	은평병원원무과-10605
결재일자	2013.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
최혁진	전재용	오세양		07/24 남민
협 조
	간호과장		박동림

유해화학물질 안전사고 예방을 위한

EO가스실 안전설비 보강 계획

2013. 7

서울특별시은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

유해화학물질 안전사고 예방을 위한

EO가스실 안전설비 보강 계획

최근 발생하고 있는 유독물 및 위험물질 누출사고와 관련하여 중앙공급실 내 EO가스실 안전설비(경보기 등)를 보강하여 안전 · 보건관리에 만전을 기하고자 함

※ 부시장 지시(요청)사항 시달(각종 안전사고 대비 선제적 대응책 마련 등)

: 기획담당관-7977호(2013.6.12)

	EO가스 소독
스팀 멸균기로는 처리하기 힘든 의료기구를 독성가스(Ethylene Oxide Gas)를 사용하여 기구에 묻은 병원균 및 미생물을 제거하는 화학적 멸균 방법으로 냉멸균 (38℃~55℃)의 저온에서 멸균시키는 저온 멸균 소독

Ⅰ

현황 및 문제점

□ 위    치 : 병원2층 좌측 공급부 중앙공급실 내

□ 기    능 : 병원감염을 최소화하기 위한 멸균 소독

□ 장비현황

○ 수   량 : EO가스 소독기 1EA(2001년 9월 취득)

○ 사용횟수 : 주1회

○ 소독방법 : 온도 51℃, 멸균시간 2시간, 공기정화시간 10시간이상

○ 소독품목 : PVC제품(Catheter,O2 Line,tube), 열에 약하고 날카로운 기계

○ 보존기간 : 포장이 완전한 상태에서 장기보존 가능(3개월)

□ 문 제 점

○ 무색·무취의 EO가스 누출시 확인 불가

○ 소독 종료 후 환기 시 중앙공급실 내부로 잔류가스 유입 위험

○ 소독이 완료된 의료용기 취급시 잔류물에 의한 피부손상 위험

○ 위험성 경고표지 미설치(안전불감)

Ⅱ

추 진 계 획

□ 시설개선공사

○ 소독 중 환기를 위한 강제배기 공조설비 설치 : 배기팬 및 공조덕트

○ 소독기 내부 잔류가스 배출을 위한 배기튜브 연장 : 1층바닥

○ 가스실 내부 잔류가스의 공급실 유입 차단 : 출입문 및 벽면 밀폐처리

□ 안전용품 구매 · 설치

○ EO가스 누출경보기 설치 : 감지기 및 수신부

○ 개인보호장구 비치 : 보호복, 보호장갑, 방독면(필터포함)

○ 출입문 위험 경고표지 부착

□ 추진일정

○ 2013. 7. 20 ~ 7. 22 : 계획 수립 및 계약서류 준비

○ 2013. 7. 23 ~ 7. 31 : 공사시행, 물품설치

○ 2013. 8.  1 ~       : 준공검수 및 하자처리

Ⅲ

소 요 예 산

□ 소요예산 및 계약방법 : 7,000천원

○ 시설개선 공사 : 2,000천원 (일상경비 교부 후 지급처리)

○ 안전용품 구매 : 5,000천원 (일반수의계약)

□ 예산과목 : 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ

행 정 사 항

□ 공사시행을 위한 출입협조 : 간호과(중앙공급실)

□ 안전관리 및 교육실시 : 원무과