문서번호	정수시설과-7113
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
양묘식		현인식	10/21 임정규
협 조
	행정관리과장			안창수
	주무관			김은경

1정수장 신설탈수기동 UPS 외8개소 축전지 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

정수시설과

1정수 신설탈수기동 UPS 외8개소 축전지 교체계획 보고

불시의 정전을 대비하여 1,2정수장 UPS용 축전지를 점검하고 다음과 같이 교체코자 보고합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

□ 점검일시

❍ 점검일자 : 2014. 10.6~10.10

❍ 점 검 자 : 지방공업주사 양묘식 및 설비반

❍ 점검대상 :

-1정수장 : 5개소

-2정수장 : 8개소

□ UPS 및 축전지 현황

❍ 1정수장

설치장소	UPS용량 (KVA)	축전지			용도	비고
		규격	수량(개)	설치년월
신설탈수기동	5	12V 30Ah, Hi Ca 무보수밀폐형	16	2009.12	제어기기 및 통신기기전원	금회교체
중계펌프장	15	12V 120Ah, RP 무보수밀폐형	30	2011.6	“	“
활성탄흡착지동	30	12V 150Ah, RP 무보수밀폐형	30	2011.6	“	“
오존접촉지동	3	12V 12Ah, KB 무누액밀폐형	16	2011.8	“	“
여과지동	50	12V 150Ah, ESH 무보수완전밀폐형	30	2013.11교체	“	기 교체

❍ 2정수장

설치장소	UPS용량 (KVA)	축전지			용도	비고
		규격	수량(개)	설치년월
송수펌프동	5	12V 30Ah, Hi Ca 무보수밀폐형	16	2009.12	제어기기 및 통신기기전원	금회교체
여과지동	15	12V 100Ah, Hi Ca 무보수밀폐형	16	2009.12	“	“
활성탄흡착지동	15	12V 100Ah, Hi Ca 무보수밀폐형	16	2009.12	“	“
배출수처리장	5	12V 30Ah, Hi Ca 무보수밀폐형	16	2009.12	“	“
중앙제어실	5	12V 7Ah, KB 무누액밀폐형	16	2010.5	기계실 자동제어전원	“
약품투입동	20	12V 120Ah, Hi Ca 무보수밀폐형	16	2013.11교체	제어기기 및 통신기기전원	기 교체
중앙제어실	35	12V 150Ah, Hi Ca 무보수밀폐형	20	2013.11교체	“	“
오존설비동	20	12V 60Ah, RP 무보수밀폐형	20	2013.11교체	“	“

□ 축전지 기대수명

❍ 무보수밀폐형(Hi-Ca, RP TYPE) : 2~3년

❍ 무누액밀폐형(ES, KB TYPE) 소형(7~24Ah) : 3년

□ 점점결과

❍ UPS : 정상 작동

❍ 축전지 : 기대수명 경과 및 용량저하

□ 축전지 교체대상

❍ 1정수장 : 4개소

❍ 2정수장 : 5개소

□ 예산과목

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

❍ 소요예산 : 16,000천원

□ 계약방법

❍ 전자공개 수의계약

□ 조치의견

❍ 정수시설의 중요성을 감안 기대수명 경과로 축전지 용량저하 및 부분불량 발생으로 인한 축전지 고장을 미연에 방지코자 기대수명 경과장소의 축전지를 전량교체하여 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함