문서번호	운영과-6169
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	서주영	12/01 최승훈

『2014년 서울시립 북서울미술관』

특정가스사용시설 월간(11월)안전점검 결과 보고

2014. 11.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

『 특정가스사용시설 』

월간(11월) 안전점검 결과 보고

우리미술관 특정가스사용시설에 대해 안전사고 예방 및 유지관리에 만전을 기하고자 안전점검을 실시하고, 그 결과를 보고 합니다.

□ 관련근거

□ 도시가스사업법 제26조의2(가스시설의 안전유지)

□ 동법 시행령 제16조(안전관리자의 의무)

□ 시립북서울미술관 운영과-342(2014.1.28.)호「특정가스사용시설 유지관리계획」

□ 점검개요

□ 점검일자 : 2014. 11. 17.

□ 점 검 자 : 기계반장 이우진 및 시설기사

□ 점검방법 : 가스정밀 검침기에 의한 탐지 및 설비작동 상태점검

❍ 설비현황

설 비 현 황	가 스 흐 름 도
○ 정압기실 (옥외 버스정류장 옆) ○ 가스누설 긴급차단설비 - 자동밸브2개소(기계실, 레스토랑) 및 감지기 - 방재실 가스누설감지설비 ○ 가스메타기5개소 (기계실4, 레스토랑1) ○ 배관재질 - 매설 : PE 관, 노출 : 백강관 - 매인관 ∅ 100(mm), 냉온수기 ∅ 80 , 보일러 ∅65

※ 도시가스 흐름

도시가스 본관(맨홀)에서 중압인입 □ 정압기실 □ 기계실 □ 열원기기(냉온수기,보일러)

□ 3층 레스토랑(주방)

□ 주요 점검내용 (안전점검 현황 참조)

□ 미술관 인입 맨홀 매인밸브 및 가스배관  점검

□ 청사 내 가스 배관 슬리브 및 부식상태점검

□ 정압기실 기록계 및 공급압력 상태점검

□ 기계실 감지기설비 및 관련기기 누설점검 점검

□ 방재실 가스누설감지설비 연동 상태점검

□ 위탁업체(레스토랑) 감지설비 및 누기점검

□ 점검결과 및 조치내용

□ 시설물 점검결과 양호함

법정검사 , 정압기 보강공사 , 안전교육 시행 (붙임 참조)

□ 특정가스사용시설 법정검사

- 관련근거 : 도시가스사업법 제17조(정기검사)

- 일    자 : 2014. 11. 27.

- 검사기관 : 한국가스안전공사 동부지사  (검사자 : 양우찬 차장)

- 검사내용 : 특정가스사용시설 법정 안전 정기검사(년1회)

- 검사결과 : 상태양호

□ 정압기 보강공사 시행완료

- 일   자 : 2014. 11. 18 – 19(2일간)

- 공사내용 : 정압기실 휀스 보강공사 및 토사막이 공사

- 소요예산 : 금3,845,600원

□ 임대매장(셀란) 가스안전교육 시행

- 일    자 : 2014. 11. 17

- 교 육 자 : 기계반장 이우진 (미술관 가스안전관리 선임자)

- 교육대상 : 임대매장 직원

- 교육내용 : 화재시 긴급연락망 및 가스차단장치 조작요령 , 안전의식 교육

붙  임 : 특정가스사용시설 안전점검 현황 및 법정 정기검사 증명서 각1부.  끝.