수 질 실 험 일 지 (11/30)

주무관	정수과장			결재
강중구	12/01 정종기
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-5015

□ 근무현황

일 자	2014. 11. 30 (일)	시험자	박종선 채춘병
날 씨	비
기 온	9.1℃
기 압	1016Pa

□ 수질실험

○ 일일시험                            (단위 : mg/L 단, 2-MIB, Geosmin는 ng/L)

구분 항목 (수질기준)	원수		정수
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.8	7.6	7.3	7.3
탁도	2.8	2.8	0.05	0.05
잔류염소	0.26	0.17	0.51	0.50
수온	9.8	9.8	9.6	9.6
색도	2	2	0	0
알칼리도	54	53	52	52
KMnO4소비량	4.7	4.6	2.0	1.9
NH3-N	0.05	0.11	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오후(13:30)	PAHCS	10~16	13

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	780	원수	-	-
규조류	760
Asterionella	30
Cyclotella	220
Melosira	220
		정수	-	-
Synedra	20
기타	290
남조류
녹조류
기타 편모조류	-

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	15	13	13:30	원수주질변화
알칼리제	-	-	-	-
CO2	-	-	-	-
활성탄	-	-	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유