	송파소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구룡마을 소방용수시설 사용시 주의사항 알림

1. 강남소방서 재난관리과-6772(2014. 11. 28.)호「구룡마을 소방용수시설 사용시 주의사항 알림」과 관련임.

2. 위와 관련 강남소방소와 강남수도사업소에서 요청한 구룡마을 소방용수시설 사용시 주의사항을 다음과 같이 알리니 각 관은 현장활동 시 참고하기 바랍니다.

가. 구룡마을 입구의 증압장에 바로 연결되어 있어 소화전 사용시에 증압장 모터에 과부하를 주어 긴급한 상황(화재발생시)이 아니면 사용을 자제

나. 소화전을 완전개방하여 사용시에는 구룡증압장의 모터 과부하로 단수가 발생하여 소화전 자체를 사용할 수 없는 상황이 발생되므로 화재진압에도  막대한 지장을 초래할수 있음

다. 구룡증압장의 토출압이 3.7㎏/㎠로 상당히 좋으므로 구룡마을 2~6지구 진입로(양재대로변)에 설치된 소방용수시설(붙임 2참조-지상식 소화전 1902, 3135) 2개소 사용시 밸브를 일부만 개방(30~50%)하여 사용하시고 밸브를 완전개방하여 사용하지 않도록 당부

붙임 1. 관련문서 1부.

2. 구룡마을 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	한계근		대응총괄팀장	장영만		재난관리과장	전결 12/01 허병일
협조자
시행	재난관리과-7492	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/
전화	02) 431-4101	/전송	02) 431-4106	/	us2010@seoul.go.kr	/	대시민공개