문서번호	인터넷통신과-3793
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		인터넷통신과장
이성산		12/01 김진하
협 조

전관방송설비 정밀점검 및 구성변경 결과보고

2014. 12.

서울시데이터센터

(인터넷통신과)

전관방송설비 정밀점검 및 구성변경 결과보고

데이터센터의 화재발생 등 비상시 자동 신호송출하고 평상시 구내 안내방송을 할 수 있는 전관방송설비에 대한 구성변경 및 정밀점검을 완료하고 아래와 같이 보고드림.

추진경위

❍ 2014. 10. 10. : 소방시설 종합정밀점검 실시

- 전관방송설비와 신호 연동 불량

❍ 2014. 11. 19. : 전관방송설비 자체점검 실시

- 리모트 엠프 동작상태 불량 및 화재수신반 연동회로 불량 등

❍ 2014. 11. 30. : 회로수정 및 정밀시험 실시

추진일정 : 2014. 11. 30.(일) 10:00 ~ 14:00

주요내용

❍ 화재수신반 연동회로 수정 및 시험

❍ 타이머 회로 수정 및 시험

❍ 리모트 앰프 프로그램 수정 및 시험

❍ RACK 배선 수정 및 정리

❍ 층별 스피커 회로 분리 및 시험

❍ 기타 운영교육 등 필요사항

사진대지

<랙 배선정리 전>	<랙 배선정리 수>
<리모트앰프 작업중>	<리모트앰프 점검중>
<화재연동 작업중>	<화재연동 시험중>

행정사항

❍ 수리업체 대가 무통장 입금 조치.  끝.