문서번호	인터넷통신과-3794
결재일자	2014.12.1.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		인터넷통신과장
류준영		12/01 김진하
협 조
	기획관리과장		이강옥

비상발전기 기동밧데리 교체완료 보고

2014. 12

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

비상발전기 기동밧데리 교체완료 보고

우리센터 비상발전기 기동밧데리 노후불량으로 한전측 전력계통

정전사고 등 비상사태 발생시 전력공급에 만전을 기하고자 긴급히

보수하고 그 결과를 보고드림.

관련근거

❍ 2014년 전기시설 운영 및 유지보수 계획[운영2과-407(2014.1.29)호]

공사개요

❍ 대상장비 : 비상발전기 1호기 기동밧데리

❍ 공사목적 : 유지보수업체 정기점검시 노후불량으로 인한 긴급보수

❍ 준공일자 : 2014. 11. 27

❍ 소요예산 : 1,188천원

❍ 준공내역 : 밧데리 12V 200AH 4개×1조 교체

보수비용 지출

❍ 지출방법 : 일반지출(수의계약)

- 관련근거 : 비상발전기 유지보수업체 계약조건(과업지시서)

⇒ 자재비는 견적서에 의거 실거래가 지출, 수리비는 무상

❍ 계약업체 : ㈜대흥기전<비상발전기 유지보수업체>

❍ 보수비용 : 1,188,000원(금일백일십팔만팔천원)

❍ 예산과목 : 정보서비스의안정적제공, 청사유지관리, 청사시설

유지보수, 공공운영비(전기설비유지보수)

따로붙임 : 준공사진 1부  끝.