함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	천호대로(광나루역) 확장 관련 기존 상수도관 철거 검토의견 송부

1. 도시기반시설본부 토목부-23389호(2014.11.27.) 및 배수과-7799호(2014.11.28.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행중인 『천호대로(광나루역) 확장공사』 2단계 이설완료 구간의 기존 상수도관 철거와 관련하여 급수운영상 문제점에 대한 관계자회의를 개최하고 그 결과를 통보하오니 이설공사에 반영하여 주시기 바랍니다.

◈ 기존 상수도관 철거 관련 급수운영 문제점 관계자회의 결과

- 일  시 : 2014.12.1.(월) 10:30

- 참석자 : 상수도사업본부(배수과), 도시기반시설본부(토목부), 수행업체 등

- 검토대상 : D1350mm, D900mm 2개소 단수여부

- 회의결과

① D1350mm 단수가능 여부 : 단수불가

․단수불가 사유 : 철거대상 관로와 기존 배수관로간 연결밸브 고장으로 지수가 불가하고, 단수공사시 기존 급수구역(워커힐 호텔, 광장동 일부 고지대) 공급불가로 인한 민원 우려로 단수공사 불가.

② D900mm 단수가능 여부 : D1350mm 공사 이후 결정

- 조치사항

① D1350mm 부단수차단 1개소 시행 : 원인자부담 자체 시행

․고장밸브에 대해 금년내 상수도 자체 보수가 불가하고, 천호대로 공사의 시급성 및 원인자부담 상수도관 이설공사의 특성상 원인자인 도시기반시설본부 부담으로 공사를 시행하는 것이 타당함.

② D900mm는 D1350mm 부단수차단시 지수여부 확인하여 지수가 불가할 시 부단수차단 1개소 추가로 시행

◈ 향후계획

- 합동 현장점검(천호대로)	2014. 12. 3(수) 10:30

- D1350 부단수 차단 및 기존관철거 공사	2014.12.4. ~ 12.5

※ 천호대로 확장공사 감리단(㈜수성엔지니어링)에서는 D1350mm 부단수 차단 공사 시행 후 D900mm 지수여부 확인하여 추가 공사여부 보고

따로붙임 : 1. 관계자회의 참석자 명단(2014.12.1.) 1부

2. 천호대로 확장 관련 기존 상수도관 철거 감리단 검토자료(별도송부) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),시설관리과장,동부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,(주)수성엔지니어링,대보건설(주),삼환건설주식회사
주무관	김지환		배수과장	代신근호		급수부장	12/01 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-7842	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개