	구로소방서
수신자	독산119안전센터장
(경유)
제 목	신설 소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(독산동 2개소)

1. 급수운영과-24092(2014.11.07.)호 『소방용수시설 재보수 완료통보』과 관련입니다.

2. 우리서 구로구 관내 2014년 신설 소방용수시설 보수완료 통보되어 다음과 같이 재검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간 : 2014. 12.02 ~ 12.03(2일간)

나. 검사대상 : 총 2개소(지상식1/지하식1)

다. 검 사 자 : 독산센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용

- 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

3. 행정사항

○ 독산119안전센터장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 12. 4(목)한 보고하기 바랍니다.

붙임 : 1. 2014년 금천구 소화전 보수 현황  1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	12/01 조정철
협조자
시행	재난관리과-6319	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개