함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 목표값 조정

1. 광암정수장 정수운영과-9039(2014.11.12.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 동절기 후염소 주입장치 보호하고자 주입방식을 급속교반기(워터챔프)에서 인젝터로 교체하고 운영한 결과 정수지내 잔류염소 소모값이 변화되어, 송수 잔류염소 목표값을 아래와 같이 재설정하여 운영하고자 합니다.

가. 송수 잔류염소 목표값 조정(단위 mg/L)

1) 현    행 : 우면산 계통      → 0.38±0.04(2014.11.12.14:00~)

청  담 계통      → 0.28±0.04(2014.11.12.14:00~)

2) 변    경 : 우면산 계통      → 0.28±0.04

청  담 계통      → 0.32±0.04

3) 시행일시 : 2014. 12. 01. 10:00 ~

나. 협조요청(본부 급수운영과)

- 수질관리(워터나우)에서 광암정수장 송수 잔류염소 구분하여 표기토록 조속히 협조하여 주시기 바랍니다.

첨부: 1. 청담, 우면산 계열 정수지 구분운영 배관도. 1부.

2. 워터나우의 관말“측정지점간 보고서”표기 견본 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	강동수도사업소장(행정지원과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),상수도연구원장(미생물검사과장),상수도연구원장(먹는물분석과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장)
주무관	윤광석		정수운영과장	12/01 손호철
협조자	주무관	임성용		주무관	변승헌		주무관	이준호
주무관	강석규
시행	정수운영과-9608	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5340	/전송	3146-5309	/	safetygas1@seoul.go.kr	/	대시민공개