문서번호	슬러지재활용과-7271
결재일자	2014.12.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
박한수		12/02 이동신
협 조

제3소화조 슬러지 투입관 역류방지밸브 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3소화조 슬러지투입관 역류방지밸브 설치 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화조(1단) 상부 슬러지 투입관을 밀폐형으로 개선함에 따라 소화조 내 슬러지가 역류되지 않토록 역류방지 밸브를 아래와 같이 긴급으로 설치하여 소화조 운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

점검일시 : 2014. 11.27 ~ 11.28

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 장정구.

점검대상 : 제3처리장 소화조 가스누출 점검 및 운영점검

Ⅱ		점검내용 및 조치계획

제3처리장 소화조(1단 7개조) 상부 농축슬러지 투입관과 슬러지 순환관을 가스누출 방지를 위해 밀폐형으로 개선함에 따라

소화조 운영 중 슬러지 투입관 파손 등 슬러지 누출사고 발생시 소화조 내부 슬러지가 외부로 역류되지 않토록 역류방지밸브 설치가 요구됨.

따라서 제3처리장 소화조에 슬러지가 투입되고 있는 농축슬러지 투입관(7개소)과 슬러지 순환관(7개조)에 역류방지밸브를 긴급으로 설치하여 소화조 운영에 만전을 기하고자 함

- 역류방지밸브 설치계획

시 설 명	설치장소	역류방지밸브 설치			비고
		형 식	규 격	설치수량
제 3 소화조	1단소화조 (7개조)	스윙식첵크밸브	200A	14개소

Ⅳ		구매방법 및 소호예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,565,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.