문서번호	조경과-3044
결재일자	2013.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
한미진	이옥하	이성주	정경효		06/03 안영노
협 조
	동물복지과장			이달주
	시설과장			배병렬

『유인원관 옥상녹화사업』추진 관련

구조안전진단 용역 결과보고

2013. 5

서울대공원

(조 경 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

『유인원관 옥상녹화사업』추진 관련

구조안전진단 용역 결과보고

우리 공원에서 추진중인 2013년 유인원관 옥상녹화사업과 관련하여 건물구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 결과에 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		사 업 개 요

□  사 업 명 : 유인원관 옥상녹화 사업

□  사업대상 : 유인원관 건축연면적 1,763㎡(지하1층, 지상1층)

□  용역계약자 : (주)씨온구조기술사사무소 대표 윤호기

○ 용역기간 : 2013. 4. 25 ～ 5. 24.

○ 용역금액 : 10,771,200원

Ⅱ		용 역 결 과

□  구조검토 결과 : 전체적으로 경량형 적용 가능함

※ 옥상 방수 재시공시 기존 방수 누름층 제거하는 경우 혼합형 조경 가능

○ 현장조사 결과

구 분	조사결과	비 고
균열 및 손상	유인원관 상층 천정슬래브 균열 및 백화, 누수현상과 보 균열	· 균열 - 보수, 보강(안)에 따라 정비 · 누수 - 옥상 지붕 방수 재시공 필요
	아프리카원숭이사 상층 천정슬래브 균열 및 백화, 누수현상
콘크리트 비파괴	설계기준강도 상회	반발경도시험법
철근탐사	설계도면과 대체로 일치, 철근량부족으로 인한 내력저하는 없음
콘크리트탄산화 깊이	탄산화 정도는 실측피복두께 이하로 기준치 보다 느리게 진행중
수평변위(기울기)	보통의 상태(양호함)

○ 옥상녹화 가능 유형제시

구 분	경량형			기타(옥상녹화 제외면적)
면 적	계	유인원관	아프리카원숭이사	362.58㎡ (채광창 등)
	1,245.89㎡	594.3㎡	651.59㎡
적용하중	녹화 120㎏/㎡ + 사람 100㎏/㎡
비 고	옥상장비(실외기 등)가 증가하는 조경하중보다 크지 않으므로 그대로 두고 경량형 조경을 시공해도 안전하다.

	옥상녹화 신청 대상면적 (729.27m2)		①,②③,④	채광창 옥상녹화 제외면적 (128m2)
	경량형 옥상녹화 가능대상지 (594.3m2)			환기시설 옥상녹화 제외면적 (4.5m2)
	혼합형 옥상녹화 가능대상지 (-m2)			에어컨 옥상녹화 제외면적 (2.47m2)
	중량형 옥상녹화 가능대상지 (-m2)

옥상장비가 증가하는 조경하중보다 크지 않으므로 그대로 두고 경량형 조경을 시공해도 안전하다.

서울대공원 유인원관

지붕층 평면도

	옥상녹화 신청 대상면적 (879.20m2)		①,②,③④,⑤,⑥	채광창, 환기구 옥상녹화 제외면적 (220.91m2)
	경량형 옥상녹화 가능대상지 (651.59m2)			환기시설 옥상녹화 제외면적 (4.5m2)
	혼합형 옥상녹화 가능대상지 (-m2)			에어컨 옥상녹화 제외면적 (2.2m2)
	중량형 옥상녹화 가능대상지 (-m2)

옥상장비가 증가하는 조경하중보다 크지 않으므로 그대로 두고 경량형 조경을 시공해도 안전하다.

서울대공원 아프리카원숭이사

지붕층 평면도

Ⅲ		처리의견 및 향후계획

□ 처리의견 : 구조안전진단용역 결과에 따라 옥상녹화 실시설계용역 진행코자 함

□ 향후계획

○ 실시설계 기술용역심사 : 2013. 6

○ 실시설계 용역발주 및 계약 : 2013. 6

○ 실시설계 : 2013. 6 ~ 8

○ 설계심의, 계약심사 등 : 2013. 8

○ 공사시행 : 2013. 9 ~ 11

첨부 : 용역결과 보고서 1부. 끝.