문서번호	정수시설과-8379
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
이병규		代김오열	12/02 임정규
협 조
	주무관			김오열
	주무관			오재승
	주무관			양묘식

2014년 하반기 1정수장 분전반, MCC반 절연저항 부적합개소 재점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014년 12월 02일

정 수 시 설 과

(설비관리실)

2014년 하반기 1정수장 분전반, MCC반

절연저항 부적합개소 재점검 결과 보고

	1정수장 전기안전점검 및 재점검 현황

○ 점검대상 : 영등포아리수정수센터 1정수장 분전반, MCC반

○ 점 검 자 : 김태성, 이병규

○ 전기안전 점검일시 : 2014년 10월13일 ~ 10월21일, 절연저항 부적합 20개소 적출

○ 절연저항 부적합개소 재점검일시 : 2014년 11월 03일 ~ 11월 27일

	재점검 결과

○ 절연저항 부적합 20개소 중에서 조치 완료 13개소, 보수 필요 6개소, 현대하자1개소

- 보수 필요 6개소는 전기실 내부인력에 의한 자체적인 보수조치가 곤란한 사항이며,

연간단가업체 또는 전문업체 보수조치가 필요함.

- 절연저항 부적합개소는 누전으로 인한 감전사고, 화재발생, 기기손상 등 위험이 있고,

정수장 운영관리에 지장을 주므로 보수조치가 필요함.

○ 현대하자보수 1개소 현황

- 신설탈수기동 저류조 교반기 모터케이블 소손으로 절연불량

○ 보수 필요 6개소 현황 (절연저항 기준 : 0.2㏁ 이상)

- 여과지동 1층 공기냉각기 설비노후로 절연저항불량

- 여과지동 옥상 배기 FAN4호 설비노후로 절연저항불량

- 1정수지 전동밸브1 모터 노후설비로 절연저항불량으로 보수필요

- 다목적관리동 동력H(배기휀) ⇒ 구)화장실 배기FAN 절연저항불량

- 중계펌프동 LP-01분전반 지하펌프실 콘센트 전원선로 절연저항불량

- 1정수 회수조 배수펌프 B호 수중펌프 절연불량으로 보수필요

순번	공정명칭	분전반,MCC반 명칭	주소(Tag)명	설비명칭	재점검 결과
1	여과지동 2층	MCC 1-4	Y-19	공기냉각기 공기건조기	보수필요
2	여과지동 2층	배기 FAN PANEL		배기FAN 4호	보수필요
3	여과지동 2층	L-F 분전반	우4	홀8일반(중앙)	조치완료
4	송수펌프동	MCC 1-3 PANEL		정수지 전동밸브	보수필요
5	1정수응집지	8지 부유물제거기		8지 부유물제거기	조치완료
6	다목적관리동	MCC		동력H (배기FAN)	보수필요
7	다목적관리동	LP-900(N.E)B1	우3	창고전열	조치완료
8	다목적관리동	LP-900(N.E)-2	우1	화장실전등	조치완료
9	신설탈수기동	MCC - 800	12M2B	저류조 교반기	현대 하자
10	중계펌프동	LP-01 분전반	R2-B1F	지하펌프실	보수필요
11	중계펌프동	비상배수펌프		배수펌프 30[㎾]	양 호
12	활성탄 흡착지	LP-3 분전반	좌9	흡착지실 급기FAN	조치완료
13	활성탄 흡착지	LP-3 분전반	우8	흡착지실 급기FAN	조치완료
14	오존동	LP-2 분전반	좌6	지하배관실	조치완료
15	회수조	LP-4 분전반		지하콘센트	조치완료
16	회수조	회수조 배수펌프조작반		배수펌프 B	보수필요
17	약품실	약품실내 분전반	우2	투입기실전등	조치완료
18	약품투입동	활성탄 내 분전반	좌2		조치완료
19	송수펌프동	외등 분전반			조치완료
20	오존동	LP-2 분전반	우2	오존기기실	조치완료

	첨부	2014년 하반기 1정수장 절연저항 부적합개소 재점검 결과 1부 끝.