문서번호	급수운영과-22447
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
김종필토		김수영	12/03 이종백
협조
	지방시설사무관대우		代김종필토

공사실정 검토결과 보고

(중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사』관련

공사실정 검토결과 보고

사업소 관내 『중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사』와 관련 서울시시설관리공단의 실정보고 사항을 검토하고 결과를 아래와 같이 보고드림.

※ 관련근거 : 시설관리공단 상수도공사관리처-20452(2014.11.27.)『실정보고』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 중랑천 노원교 하류측 횡단 상수도관 이설공사

○ 공사개요 : D=800mm, L=93m 이설

○ 도 급 액 : 658,537천원

○ 도 급 자 : 이랑건설 대표 김병철

○ 공사기간 : 2014. 6 .2 ~ 2014. 12. 28

○ 감독부서 : 서울특별시시설관리공단(감독 이진용)

□ 보고내용

<시설관리공단 실정보고 및 의견>

가. 신설 공기변 설치 취소 건

○ 당초 중랑천(도봉구) 고수부지(자전거도로) 상 이설관과 기존관(D800㎜) 연결부에 신설 공기변(D100㎜)을 설치할 예정이였으나,

○ 공기변 설치 위치는 상수도관로의 심도 최고점에 설치함이 적정하나, 현장 여건상 금회 연결부 지점이 하상 아래이며, 기존 중랑천 횡단 상수도관(D800㎜) 양쪽에 기존 배기변이 각각  설치되어 있어 신설 공기변을 취소함 타당함

- 공사비 절감금액

ㆍ구형변실 설치+공기밸브 설치 + 공비밸브자재 ≒ 감) 17,452천원

나. 퇴수변 설치 건

○ 중랑천(도봉구) 고수부지에 설치된 기존 퇴수밸브(D600㎜)가 완전히 안잠겨 퇴수관으로 수돗물이 유출되는 등 밸브작동이 불안전한 상태이기에 추가 퇴수밸브(D600㎜)를 설치가 필요하고

○ 퇴수관 종단부에는 장마철 하천수 및 곤충 등 이물질 유입을 방지를 위하여 플랩밸브를 추가 설치코자 함

- 개략공사비 : 퇴수밸브(D600㎜ 수평형, 감속기)+플랩밸브+퇴수관 및 변실설치 ≒ 16,734천원(감)

□ 검토결과

○ 당초 상수도관로의 심도가 높은 중랑천 고수부지(자전거도로) 상 이설관과 기존관 연결부(D800㎜)에 공기변(D100㎜)을 설치할 예정이나, 현장 여건상 연결부가 하상 아래로 변경되었기에 공기변 설치위치가 부적정하며, 또한 중랑천 횡단 양쪽에 기존 배기변이 각각 설치되어 있으므로 신설 공기변을 취소하여 예산절감(감 17,452천원)함이 타당하다고 사료됨

○ 중랑천(도봉구) 고수부지에 기존 퇴수밸브(D600㎜)의 개폐가 불량하여 퇴수관으로 수돗물이 유출되고 있는 실정이므로 신설 퇴수밸브(D600㎜) 설치가 필요하며, 퇴수관 종단부에는 하천수 및 이물질 유입을 방지토록 플랩밸브를 설치함이 타당하다고 사료됨.

□ 처리계획

○ 위 실정 사항에 대한 사업소의 검토결과(변경 승인)를 시설관리공단에 통보하여 공사가 원할히 진행토록 조치하고

○ 변경시행에 따른 물량은 추후 설계변경 및 공정관리에 감안토록 하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 위치도 1부.  끝.