주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	정종기	12/03 김동기
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-5075

□ 잔류염소 감시 결과 (11.26~12.02.)                      (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계(동부)			와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.65	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
	주	0.52	0.40	0.20	0.15	0.30	0.20	0.15	0.40	0.25	0.20
11.26(수)		0.53	0.43	0.37	0.31	0.38	0.32	0.16	0.41	0.30	0.25
11.27(목)		0.54	0.43	0.31	0.29	0.37	0.32	0.14	0.40	0.29	0.27
11.28(금)		0.54	0.43	0.29	0.27	0.36	0.30	0.21	0.41	0.29	0.26
11.29(토)		0.53	0.43	0.29	0.27	0.39	0.33	0.22	0.40	0.31	0.24
11.30(일)		0.52	0.41	0.30	0.27	0.38	0.33	0.18	0.39	0.30	0.24
12.01(월)		0.52	0.45	0.31	0.26	0.38	0.32	0.13	0.39	0.31	0.25
12.02(화)		0.52	0.43	0.32	0.36	0.38	0.33	0.13	0.43	0.31	0.26
최대값		0.54	0.45	0.37	0.36	0.39	0.33	0.22	0.43	0.31	0.26
최소값		0.52	0.41	0.29	0.26	0.36	0.30	0.13	0.39	0.29	0.24
평 균		0.53	0.43	0.31	0.29	0.38	0.32	0.17	0.40	0.30	0.25
종합 의견		전 지역 잔류염소가 적정하게 유지되어 현 상태 유지함.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 11. 25. 14:00	0.55mg/L→0.52mg/L	박융기/김유선

끝.