교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.12.2(화)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	12/03 이경순

일  자 : 2014년 12월 2일(화)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					34%					33.2%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					7%					43%						32%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				크레인작업요			상위국장애		장비 A/S		기타		서울청조치요
		523		505		18				3				1			3		0		5		2			4
		- 단선(3) : 청담사거리, 미아사거리, 이수교(광케이블) - 크레인작업요(1) : 퇴계4가 - 상위국 장애(3) : 내곡IC2 – 현인가구단지입구, 헌안릉입구, 헌안릉IC - 기타(5) : RSE망실 1(코엑스), 임시철거 2(숯내교, 석계역), 상위국 철거 1(S-Oil 방죽주유소앞), 수락고가차도(시설공단 조치대상, 전원불량) - 서울청 조치대상(2) : 포스코사거리, 국회도서관(전원불량)
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,635			3,931				4,628			76		4,270		4,365		0			4		4
		접속대수 (1일 1회 이상)						1,873			1,037				816			20		512		1,361		80			-9		-106
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						22			26				18			26		12		31		0.9			-0.1		-1.2
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						92			22				184			28		190		56		11			-0.8		-0.8
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	Extention 1		13%		24%		30%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 2		12.8%		24%		35%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속		안국브리지	장비 다운, POE 리셋으로 조치	정상 복구
	미접속		안국	상위국(안국브리지) 장애 조치	정상 복구
	미접속		개봉치안센터	장비 다운. POE리셋으로 조치	정상 복구
	미접속		개봉사거리	상위국(개봉치안센터) 장애 조치	정상 복구
U-교통망	-	-	-		-
보안관제	-	-	-		-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ 특이사항 없음
명 일	○ UTIS 광케이블 단선장애 복구 - 위 치 : 이수교 사거리 - 주요내용 : 확인된 단선지점 광케이블 재접속