문서번호	물재생과-6860
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
김학민	강병수	12/04 채희정

제2처리장 생물반응조

송풍기(A계열 B호) 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		-해당 없음-

물재생과

제2처리장 생물반응조

송풍기(A계열 B호) 수리계획

제2처리장 생물반응조 송풍기 1대(A계열 B호)가 인버터 및 모터불량으로 수리가 필요하므로 조속히 수리하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설 비 현 황

❍ 설비명 : 생물반응조 포기용 송풍기

- 제작회사 : KTURBO(한국터보기계(주))

- 모    델 : TB300-1.5T

- 규    격 : 용량 95㎥/min, 풍압 12,800㎜Aq(㎜H2O),
속도 40,000rpm, 2pole

- 전    원 : 3상 440V 220kW

❍ 설치장소 및 대수

- 제2처리장 생물반응조 A, B계열 각 5대 설치(평소 각 3대 운영)

❍ 설치시기

- 2007년 10월

Ⅱ		문 제 점

❍ 송풍기 중 1대 불량

- A계열 1대(B호)

❍ 현장 점검

- 점검일시 : ‘14.12.2.

- 점 검 자 : 물재생과 김학민, 윤상철,

터보만주식회사 수리센터장 김동준

❍ 점검결과

- 노후화로 인한 인버터 부품불량 및 모터 절연파괴로 확인

※ 교체필요부품 붙임 참조

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 조치방법

- 계약방식 : 수의계약

- 계약업체 : 터보만 주식회사(KTURBO 제작 송풍기 AS회사)

- 수의계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 바목

❍ 소요예산

- 금19,600천원

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비(수처리분야 소규모 수선비)

붙임 : 교체필요부품 상세내용

구분	A계열 B호 인버터	A계열 B호 모터	비고
교체필요부품	1) DC Reactor 1대 2) DRV-U 1대	1) Stator Assy 재권선 2) Rotor Assy 자석파손수리 오염물 고착 제거 3) Bearing Assy 2대 제작 교체 4) Disk 제작 교체 5) Left Shaft 제작 교체 6) Right Shaft 제작 교체 7) Left Tie Shaft 제작 교체 8) Right Tie Shaft 제작 교체 9) Tie Nut 검사 재사용 10) Frame Assy 세척 재사용 11) Left Cap 세척 재사용 12) Left Backplate 제작 교체 13) Right Backplate 검사 재사용 14) Fan Shroud 검사 재사용 15) Fan Cover 검사 재사용 16) impeller #1 제작 교체 17) impeller #2 제작 교체 18) Fan 제작 교체 19) Scroll Shroud #1 제작 교체 20) Scroll Shroud #2 검사 재사용 21) Diffuser #1 검사 재사용 22) Diffuser #2 검사 재사용 23) Scroll Volute #1 세척 재사용 24) Scroll Volute #2 세척 재사용