내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	강남구청장(재난안전과장)
(경유)
제목	구룡마을 등 화재예방 지원 요청에 대한 회신

1. 강남구청 재난안전과-1210(2014.11.25.)호 『구룡마을 등 화재예방 전기 및 소방안전 지원 계획 보고』와 관련입니다.

2. 구룡마을 구민들의 안전을 위하여 지원 요청한 「구룡마을 소방안전시설 긴급 설치 지원 요청」 사항을 다음과 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 예산지원 요청사항

연번	소방 시설	요 청 사 항	수량
1	연소방지용 수막 설치 (드렌처 설비)	화재 연소 확대 방지용 기존 연결송수관 연결 설치 (탱크차 용수 공급)	4
2	소화기 보관함 (미니소방서 추가설치)	화재시 주민 초등 대응 강화 1개 보관함당 10개 소화기	5
3	연결수관 적재함 설치	신속한 소방용수 공급용 적재함 보관 소방호스(150m)를 화재시 연결 활용(연결시간 단축)	2
4	소화전 증설	소방용수원 추가 확보 도로 건너편 400mm상수관에서 도로를 관통하여 구룡마을 방면에 소화전 설치	1
5	긴급 소방로 확보	기존 협소한 다리 철거 후 다리 재설치	1

나. 회신내용

연번	소방 시설	회 신 내 용
1	연소방지용 수막 설치 (드렌처 설비)	′14.11.18(화) 소방전문가 자문회의 결과 : 실효성 부족 수막설비, 연소확대방지벽 설치는 세대 등의 공간 구조상 설치가 불가능 하고 설치목적을 달성하기 어려움 대안 : 비상경보설비(비상벨 등), 연결송수관 관로 연장 및 증설
2	소화기 보관함 (미니소방서 추가설치)	소방시설 보수, 보강을 위한 긴급예산 강남소방서에 지원(3,000만원) 미니소방서(소화기 보관함) 추가 설치 유사시 경보를 위한 시설 설치(타종 등) 기초소방시설(감지기, 소화기) 보수 보강 피난 유도표지(야광) 부착 기타 유용한 시설 등 설치(수관 적재함) ※ 설치장소, 관리, 감독을 위하여 관할인 강남소방서에서 추진
3	연결수관 적재함 설치

4	소화전 증설	소방용수 공급을 위한 소화전 신설(1개 완료, 1개 추진 중) 양재대로 7, 8지구 초입, 소화전 1개소 신설 완료(11.19) 양재대로 건너편 400mm 배관 분기 후 소화전 신설 (상수도사업본부와 추가 설치 협의 중)
5	긴급 소방로 확보	소방의 주 업무는 화재, 구조, 구급 등 재난 발생시 신속한 출동으로 시민의 생명과 재산을 보호함에 있습니다. 진입로 확보를 위한 회차로 확보 (기존 협소한 다리 철거 후 다리 재설치) 와 같은 업무는 도로를 계획, 관리하는 부서에서 해당 주민들과 협의하여 추진함이 마땅하다 사료되니 귀 청에서 검토하여 추진될 수 있도록 협조 부탁드립니다.

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	정용민		담당자	김형국		대응전략팀장	김현		재난대응과장	12/04 우병호
협조자
시행	재난대응과-28463	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) (서울소방재난본부)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	spgas@seoul.go.kr	/	부분공개