문서번호	관리과-14768
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
정상진		김홍덕	12/04 채희정
협조

에너지 절감을 위한

본관 청사 LED 조명 구매교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

중랑물재생센터

(관리과)

에너지 절감을 위한

본관 청사 LED 조명 구매교체 계획

우리센터 본관청사 노후된 등기구를 고효율 에너지 기자재(LED 조명)로 교체하여 전력수요 및 사용량을 절감하고 에너지의 합리적인 이용을 추진하고자 함.
	ㅊ

Ⅰ		추진 근거

원전하나 줄이기 종합대책 (시장방침 143호,‘12.5.8)

- 공공부문 LED조명 815천개(50%), 민간부분 700만개(25%) 보급하여 에너지 10만 TOE절감

공공기관 에너지합리화에 관한 규정(제1조, 제11조)

- 지방자치단체 등 공공기관은 에너지의 효율적 이용과 온실가스의 배출 저감을 위해 노력해야함.

- 신축·증축·개축하는 공공건축물의 30% 이상을 LED제품으로 설치

시장님 희망일기(‘12. 12)

- 공공시설 및 민간부문 LED조명 적극적인 보급대책 마련

‣ 공공건물이나 가로등 등 공공도로 LED교체 진행사항은 ?

‣ 교회 등 민간부문 LED교체 진행사항은 ?

공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2013-61호)

Ⅱ		조명현황

LED조명 설치현황(‘13년~’14년)

종 류	규 격	수 량	교체시기	설치장소
합 계		306
면광등	LED 40W	190	2013년 구매설치	3층사무실(118) 2층제어실(70) 1층홍보관방송실(2)
레이스웨이형	LED 25W	53	2013년 구매설치	1층 실험연구실
다운라이트	LED 6“×15W	48	2014년 구매설치	1층 강당 홍보관
다운라이트	LED 6“×20W	15

LED조명 설치시 소모전력 분석현황

LED 교체전 분석						LED 교체후 전력분석
품명	규격	소비전력	수량	소계	합계(W)	교체물품규격	소비 전력	수량	합계	절감 효과
합 계			719		30,378			720	13,810	-16,568
형광등	FL32×2	64	49	3,136	3,268	LED파이프 펜던트 (24W)	24	54	1,296	-1,972
형광등	FL18×2	36	2	72
삼파장	EL20W	20	3	60
형광등	FL32×2	64	15	960	1,070	LED레이스웨이 (24W)	24	16	384	-686
형광등	FPL55×2	110	1	110
형광등	FL32×2	64	40	2,560	2,560	면광등 (45W)	45	40	1,800	-760
삼파장	EL20W	20	2	40	184	면광등 (25W)	25	6	150	-34
형광등	FL18×2	36	4	144
삼파장	EL20W	20	64	1,280	9,808	LED다운라이트 6“ 15W	15	322 (+1) 로비1개추가	4,830	-4,978
다운라이트	FP×13×2	26	155	4,030
다운라이트	FP×26W	26	31	806
다운라이트	FP26×2	52	71	3,692
T5(전구색)	28W	28	110	3,080	4,312	LED바형 (전구색 17W)	17	154	2,618	-1,694
T5(청색)	28W	28	44	1,232
할로겐	50W	50	45	2,250	2,250	LED MR (전구색 5W)	5	45	225	-2025
T5(주광색)	28W	28	45	1,260	1,260	LED바형(17W)	17	45	765	-495
T5(청색)	14W	14	4	56	56	LED바형(10.5W)	11	4	42	-14
형광등	FPL55×3	165	34	5,610	5,610	LED(600×600)	50	34	1,700	-3,910

Ⅲ		LED조명 교체 추진 방향

LED조명 설치 세부 추진 사항

- 「2013년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준」에 적용하여 KS 규격, 광효율과 색온도 권장기준(5,000K이상)을 준수하여 설치

- 현재 청사 조명은 ‘07년 본관 리모델링 당시 설치되었으나, 조달청 형광등기구 내용연수 5년에 초과 하였으며, 부식이 진행되고 있는 점을 고려하여 고효율 LED 조명으로 전면교체

- 형광등기구(LED등기구 포함)는 「중소기업간 경쟁물품 140번」에 해당 되므로 물품구매와 교체를 분리 발주

- 청사 본관 전체 조명 10종 1,026등 중 ‘13년~’14년 우선 교체 완료된 306등을 제외한 720등 조달 구매

- LED조명 구매후 기존 등기구 램프의 수명을 고려하여 순차적으로 교체 실시

LED조명 구매 규격 및 교체 장소 검토결과

물품분류번호 (g2b)	LED등기구		수량	설치장소
	품 명	사 진	720
39112102 ********1	LED파이프 펜던트 24W (파이프포함)		54	지하실, 전기실, 제어실 창고, 문서고등 (펜던트 파이프 1m, 2m)
39112102 ********1	LED레이스 웨이 24W		16	계단실
39112102 ********3	면광등 45W		40	기독신우회, 식당복도, 식당조리실, 통신실 체력단련실 남자탈의실, 여자탈의실, 복도내부 계단실등

39112102 ********8	면광등 25W		6	3층 창고 복도측, 3층 창고 계단측, 옥상 문서고등
39111515 ********6	다운라이트 6“ 15W		322	현관, 로비, 화장실, 식당, 탈의실, 체력단련실 욕실, 각측 복도, 계단실등
39112102 ********5	LED 바형 전구색 17W		154	본관1층 홍보관내,외부 인테리 조명 식당 천정 인테리 조명
39101699 ********5	LED MR 전구색 5W		45	홍보관 전시실
39112102 ********7	LED 바형 17W		45	홍보관 내,외부 전시실
39112102 ********4	LED 바형 전구색 10.5W		4	홍보관 외부 전시실
39112102 ********1	LED조명 (600×600)		34	본관2층 체력단련실

Ⅳ		행정사항 및 향후계획

행정 사항

❍ 예산금액 : 금55,000천원

❍ 예산과목 : 운영관리, 운영관리, 운영, 재료비, 재료비(206-01)

❍ 발주방법 : 물품과 설치 분리발주(중기간 경쟁물품 140번 해당)

- 물품 : 조달청 나라장터(g2b)제3자단가

- 교체 : 기존 설치된 조명의 수명을 고려하여 순차적 교체  저렴한 견적가 제출업체와 소액결재

향후 계획

❍ 계획수립 : 2014. 12월초

❍ 발주예정일  : 2014. 12월초

❍ 물품납품일  : 계약일로부터 30일 이내

❍ 검수(준공)처리 : 2015. 1월초

❍ 설치시공일  : 2015년 중 수시  끝.