	영등포소방서
수신	한국방송통신대학교총장
(경유)
제목	건물 용도변경에 따른 질의 회신

1. 기획평가과-2376호(2014.12.02.)“건물 용도변경에 따른 질의 회신 요청”과 관련입니다.

2. 귀하께서 질의하신 건축물 용도변경에 따른 소방시설(스프링크러설비) 설치 여부에 대하여 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

질의내용)

“지상 1층 ~ 지상 10층까지 10개 층을 업무시설에서 교육연구시설로 용도변경”할 경우에 스프링클러설비를 모든 층에 설치해야 되는지?

답변)

귀하께서 질의하신 건축물의 용도변경 건은 지상 11층을 제외한 지상1층~지상10층(10개층)업무시설을 교육연구시설로 용도변경하는 경우로서 「소방시설설치유지 및 안전관리법」제11조(소방시설기준 적용의 특례) 및 동법 시행령 제17조 제2항 및 [별표 5] 제1호 라목 3)에 의거 법정 스프링클러설비 설치대상이 아닌 것으로 판단됩니다.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	류인구		예방팀장	김금숙		예방과장	전결 12/04 이형배
협조자
시행	예방과-20748	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1062	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	대시민공개