문서번호	슬러지재활용과-7366
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박한수		이동신	12/05 代김홍덕
협 조

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 건식탈황탑 탈황제 교체 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 소화가스 정제용 건식탈황탑 황화수소 제거효율저하로 탈황제 교체시기가 도래되어 아래와 같이 교체하고자 보고합니다.

점검현황

점검일시 : 2014.12.01 ~ 12.02

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 전명열, 주무관 이상영

점검내용 : 소화가스 탈황설비 운영상태 및 황화수소 제거효율 점검

탈황탑 시설현황

시설명	형식	용 량	설치수량	설치년도	탈황제	비고
제3처리장 건식탈황탑	건식 / 카트리지형	540㎥/hr	6조	2000~2001년	산화철(고상)

점검내용

제3처리장 건식탈황탑은 소화조에서 발생되는 소화가스내 유해성분인 황화수소(H2S)를 제거하여 가스사용설비 부식예방과 대기오염방지을 위해 상시 운영하는 주요설비로서

건식탈황탑 소화가스 내 황화수소 제거효율 저하로 탈황제 교체시기가 도래되어 교체가 요구됨.

- 2012.12.01일 황화수수 제거율 : 유입 460 PPM → 유출 220 PPM  (52%)

조치계획

건식탈황탑 황화수소 제거효율 저하로 교체시기가 도래된 탈황탑 6개조에 대해 탈황제와 활성탄을 교체하여 성능개선에 기여.

탈황제 교체용 카트리지 : 18개소 (6조 × 3개/조당)

황성탄 교체용 카트리지 :  6개소 (6조 × 1개/조당)

건식탈황탑 내부 탈황제 충진용 카트리지(24개소) 바닥에 고밀도 폴리에틸렌 Mesh를 제작 설치하여 탈황제가 하부로 유출방지.

소요예산 및 발주방법

소요예산(예정) : 24,500천원

예산과목 : 물재생센터운영, 물재생시설운영, 중랑물재생센터운영 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비

발주방법 : 제한경쟁입찰 (실적제한). 끝.