문서번호	정수운영과-9909
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
변승헌	손호철	12/05 차윤기

2015년 수질검사계획(안)

2014. 12

광암아리수정수센터

(정수운영과)

2015년 수질검사 계획(안)

개    요

○ 추진목적

- 수질검사결과의 신뢰도 향상 및 수돗물의 안전성 확보

- 검사결과를 비교 분석하여 정수센터 수질관리 자료로 활용

- 안전한 수돗물 생산 및 정수처리 효율 향상에 기여

○ 추진근거

- 수도법 제29조(수질검사와 수량분석) <개정 2009.6.9>

- 먹는물관리법 제5조(먹는물의 수질관리)<개정 2008.3.21>

- 먹는물수질기준 및 검사등에관한규칙 제2조(수질기준), 제4조(수질검사 횟수),          제6조(수질검사결과의 보고)<개정 2009.9.4>

- 상수원관리규칙 제24조(원수의 수질검사기준 등)<개정 2008.2.5>

- 광암아리수정수센터 수질실험지침서< 개정 2013.11.26 >

2014년 수질검사 결과(2014. 1 ~ 11.30)

○ 2014년 수질검사 결과 ― 세부검사결과 따로 붙임 참조

- 원수 주요항목 수질검사 결과

검사항목	2014			2013
	평균	최 대	최 소	평균	최 대	최 소
탁도(NTU)	2.9	12	1.2	11.1	744	1.7
pH	7.8	8.8	7.1	7.7	8.8	6.8
조류개체수(cells/mL)	1287	6650	100	2032	11200	0
암모니아성질소(mg/L)	0.03	0.26	불검출	0.05	0.28	불검출
2-MIB(ng/L)	3.8	29.8	불검출	2.9	19.6	불검출
Geosmin(ng/L)	5.9	135.6	불검출	3.3	27.8	불검출

․ 2014년의 경우, 원수탁도는 여름철 강우영향이 없어 연중 비슷하였고 연 평균 2.9 NTU로 매우 낮았음(일 최대탁도 12 NTU)

그림 1. 광암원수 탁도현황 (2014년)

․  올 여름철 기온이 상승 및 강수량이 감소로 남조류가 다량 발생하여 조류주의보가 25일(8/4~8/25)

동안 발령되었으며

․  이취미유발물질은  지오스민 135.6 ng/L(8/3), 2-MIB 29.8 ng/L(9/14)까지 증가하였음

그림 2. 광암원수 이취미유발물질 발생현황(2014년)

- 정수 주요항목 수질검사 결과

검사항목	2014			2013
	평균	최 대	최 소	평균	최 대	최 소
탁도(NTU)	0.051	0.067	0.040	0.050	0.090	0.040
pH	7.2	7.3	6.9	7.1	7.5	6.7
잔류염소	0.29	0.38	0.22	0.33	0.46	0.26
2-MIB(ng/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
Geosmin(ng/L)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

․ 정수 수질검사결과 모든 항목이 수질기준에 적합하였음.

․ 탁도는 전 기간에 걸쳐 평균 0.051 NTU(0.040 ~ 0.067 NTU)로 안정적으로 유지하였으며  pH는 6.9~7.3범위(평균 pH=7.2)이었음.

․ 송수잔류염소는 2013년 고도정수처리 도입으로 염소소비물질이 감소되어

평균 0.29 ㎎/L 이었으며  2013년에 비해 0.04 mg/L 낮게 유지하였음.

․ 맛냄새 유발물질인 2-MIB, 지오스민은 고도정수처리 도입이후 완벽하게 제거되어 모두 불검출되었음.

○ 수질검사 결과 기록 및 활용

- 검사결과의 기록

․ 일일 및 주간항목 : 시험일지(전자문서) 및 Water Now System 입력

․ 월간 및 분기항목 : 상수도연구원의 시험성적서 수신

- 검사결과의 활용

․ 원수수질 변화에 따른 최적 정수처리공정 유지를 위한 자료로 활용

․ 수질자동측정기의 측정값 보정 및 신뢰성 유지

2015년 수질검사 계획

○ 검사지점

- 원  수 : 실험실(정수센터 내 도수관로로부터 샘플링)

- 정  수 : 실험실(정수센터 내 송수관로로부터 샘플링)

- 공정수 : 실험실(각 공정수 샘플링)

○ 검사항목 및 검사주기

구분		원 수(총 22항목)	정 수(23항목)
검사 항목	일간	탁도, pH, 냄새, 색도, 수온, 조류, 알칼리도, 암모니아성질소, 잔류염소 KMnO4소비량 (10항목)	탁도, pH, 맛, 냄새, 색도, 수온, NH3-N, 잔류염소, KMnO4소비량, 알칼리도(10항목)
	주간	황산이온, 증발잔류물, 알루미늄, COD, 총산도, 총경도, 질산성질소, 전기전도도, 염소이온, 대장균군, 2-MIB, Geosmin (12항목)	황산이온, 증발잔류물, 알루미늄, 염소이온, 질산성질소, 경도, 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성대장균군, 총산도, 전기전도도, 2-MIB, Geosmin(13항목)
	기타	먹는물 법정항목(59항목) 및 감시항목(104항목) 월간 또는 분기검사(상수도연구원 검사)
※ 공정수 4개항목(탁도, pH, 알칼리도, 잔류염소)에 대해선 일일 검사 실시 ※ 고도정수처리 도입에 따른 공정별 시료 분석 : 1회/주 분석 - 공정수 분석(원수, 침전수, 여과수, 오존처리수, 활성탄처리수, 정수등) - 분석항목 : 정수센터에서 가용한 항목분석(트리할로메탄, 맛냄새물질, TOC 등)

○ 맛냄새 물질 다량발생시 맛냄새물질 분석강화

구분	기 준	검사주기
평시	2-MIB 20 ng/L 미만 Geosmin 20 ng/L 미만	주 1회
냄새주의보	2-MIB 20 ng/L 이상 Geosmin 20 ng/L 이상	일 1회 이상
냄새경보	2-MIB 50 ng/L 이상 Geosmin 500 ng/L 이상	일 2회 이상
냄새대발생	2-MIB 100 ng/L 이상 Geosmin 1000 ng/L 이상	일 3회 이상

○ 검사방법

- 먹는물공정시험법, 수질오염공정시험법 등.

수질검사 결과에 대한 주민공지 방안

○ Seoul Water-now 시스템에 일일 수질시험결과 입력

○ 매월 원․정수 수질시험 결과 본부 보고

○ 정수센터 견학자들을 대상으로 수질검사 결과 홍보

○ 수질검사시 이상징후 발견 시, 수질사고대응현장조치 절차에 따라

본부 및 관할 수계 수도사업소에 보고하여 즉시 주민에게 공고