문서번호	정수과-4570
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
경규선		12/05 代윤현진
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 12. 04.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김성재
	야간	최병해

2014년 12월 4일[목]	날씨 :	맑음	기온 :	22℃	기압 :	1034hPa

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1320		1440
탁 도	10:00	2.4		0.043
									규조류		Cyclotella	1060		1100
	21:00	2.3		0.040
											Melosira	90		110
pH	10:00	7.76		7.21
											Synedra	30		40
	21:00	7.72		7.20
											Asterionella	40		30
알칼리도	10:00	61		58							Fragilaria	30		30
	21:00	64		57
											기타	70		80
잔류염소	10:00	0.12		0.31							소 계	1320		1390
	21:00	0.11		0.30
									남조류		Anabaena	-		-
											Microcystis	-		-
□ 일일 실험
											Oscillatoria	-		-
											Phormidium	-		-
		원수		#1정수
											기타	-		-
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	-		-
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	-		-
											Chlamydomonas	-		-
	21:00	-		무미
											기타	-		-
색도	10:00	3		0
											소 계	0		0
	21:00	3		0
수온	10:00	7.5		7.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	7.1		7.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.1		0.1
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.0		0.1
										17:00		이취		염소취
NH3-N	10:00	0.05		0.00
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0.00
										06:00		이취		염소취
전기 전도도	10:00	248		239
	21:00	249		239

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00
	Geosmin	10:00