보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	12/07 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 정기점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2014. 12. 05.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2014.12.01.~ 12.02.(2일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕,워터솔루션 조문탁

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2014.12.02 11:00~11:30	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도 0.033NTU · 잔류염소값 보정(0.42mg/L→0.40mg/L)	HACH-1720E (미국)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.33mg/L) ․ 탁도측 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.02 13:30~14:00	상계가압장	․ 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.33mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.02 14:00~14:30	월계배수지 (유입부)	․ 탁도 0.050NTU · 잔류염소값 정상표출(0.34mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 정상표출(0.22mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 14:30~15:00	수유가압장	․ 잔류염소값 보정(0.33mg/L→0.32mg/L) ․ 탁도측겅부 이상없음 · 히터교체(2014.12.02.)	TOA-DKK (일본)
2014.12.02 14:30~15:00	사 업 소	․ 잔류염소값 보정(0.33mg/L→0.26mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 13:30~14:00	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.29mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2014.12.02 10:30~11:00	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 보정(0.16mg/L~0.24mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 13:00~13:30	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.29mg/L) · 탁도측정부 실리카겔 교체 · 전기전도도값 보정(226㎲/㎝→232㎲/㎝)	TOA-DKK (일본)
2014.12.02 13:00~13:30	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.32mg/L) · 탁도측정부 이상없음 · 전기전도도값 보정(199㎲/㎝→238㎲/㎝)	HACH-SC1000 (U.S.A)
2014.12.02 11:30~12:00	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.31mg/L) · 탁도측정부 이상없음	HACH-SC1000 (U.S.A)
2014.12.01 11:30~12:00	도봉1동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.31mg/L→0.30mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 11:00~11:30	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 정상표출(0.35mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 14:00~14:30	4.19배수지	․ 잔류염소값 정상표출(0.26mg/L) · 탁도측정부 이사없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 16:00~16:30	번동소배수지	․ 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.26mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.02 10:00~10:30	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소값 정상표출(0.16mg/L) · 탁도측부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 16:30~17:00	창동 (건영케스빌)	․ 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.34mg/L) · 탁도측정부 이상없음	T㎍OA-DKK (일본)
2014.12.01 15:30~16:00	미아5동 (응달마을공원)	․ 잔류염소값 보정(0.40mg/L→0.36mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 15:00~15:30	미아가압장	․ 잔류염소값 보정(0.41mg/L→0.38mg/L) ․ 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2014.12.01 10:00~10:30	수유3동 (강북구청)	․ 잔류염소값 정상표출(0.30mg/L) ․ 탁도측정부 내부세정 및 교정	고시스 (독일)
2014.12.01 10:30∼11:00	창5동 (가인초등학교)	․ 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.27mg/L) . 전기전도도값 보정(221㎲/㎝→230㎲/㎝)	고시스 (독일)

끝.