문서번호	기전과-5634
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	12/08 민승기
협조
	주무관		허송욱

겨울철 대비

기전시설물 순찰 및 정비 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

남부도로사업소

( 기  전  과 )

겨울철대비 기전시설물 순찰 및 정비 결과보고

겨울철 안전사고 예방 및 시민불편 최소화를 위해 기전시설물에 대한 순찰 점검을 실시 후 결과 보고 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

관련근거

❍ 도로시설과-19850(2014.11.13.) 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림

점검개요

❍ 점검기간 : 2014. 11.20 ~ 2014. 12. 5(15일간)

❍ 점 검 자 : 터널 및 지하차도 기전과 직원 자체점검

❍ 점검대상

- 터널(6개소), 지하차도(9개소), 가로등(1,705등), 경관조명

❍ 주요 점검내용

구 분	주요 확인사항
배수설비	-배수펌프, 발전기 상태, 집수정스크린 확인
배전설비	-지시계기 동작상태, 배전반 손상, 단자 접촉불량 여부
조명설비	-선로 노출 여부, 부점등 작동상태, 가로등주 파손 등 -경관조명 파손 부점등 점검
방재설비	- 소화기, 소화전, 비상조명등 관리상태 - CCTV 정상 작동 여부 등

점검결과 및 조치

구 분	위 치	점 검 결 과	조 치 내 역	비 고
터널	상도	소화전 밸브 패킹 노후로 누수 되어 교체요함	소방 전문업체 의뢰 교체 예정
		소화전 사용방법 및 비상콘센트 스티커 노후	구매완료(자체 부착 중)
지하 차도	사평	압력계 싸이펀관 누수	구매 후 교체완료
	동작	압력계 싸이펀관 노후	구매 후 교체완료
가로등	도림고가	보도등(형광등) 노후	LED등 구매 후 교체예정
		하부등 인입선 불량	연간단가 작업지시 후 조치
	동작대교	북단 하행 램프구간 가로등전선관 및 풀박스 불량	연간단가 작업지시 후 조치
기타	터널 및 지하차도 비상발전기 히터 점검
	터널 및 지하차도 내구연한경과(8년) 소화기 구매 교체중 (125개)
	터널 지하차도 CCTV 보수완료

향후계획

❍ 보수사항 연간단가 및 전문업체 작업지시 보수 완료(12월중)

❍ 도림고가 보행등 교체용 LED 등 구매(조달 3자단가)

붙임 : 관련사진 1부.  끝.